APSTIPRINĀTS

SIA ”Cēsu siltumtīkli”

2014.gada 25.februārī

rīkojumu Nr. CS4/1/2014-01

Sarunu procedūra

„Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01

Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/003

NOLIKUMS

Cēsis, 2014

INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM

I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1. Sarunu procedūra sastāv no 2 (diviem) posmiem:

1.1. Kandidātu atlase (II nodaļa);

1.2. Finanšu un tehniskā piedāvājuma sagatavošanas posms, uz kuriem tiks uzaicināti atlasītie kandidāti, kuriem tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt savu piedāvājumu. Iesniegtie piedāvājumi un iepirkuma procedūras laikā panāktā pušu vienošanās, tiks vērtēti atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumam (III nodaļa).

2. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu siltumtīkli”

3. Pasūtītāja rekvizīti:

SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, reģ.Nr.LV40003007848, banka: Citadele Banka, konts LV54PARX0012469660003, SWIFT kods:PARXLV22.

4. Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersona: galvenais inženieris Juris Ņilovs, tālrunis: +371 64107392, faksa numurs: +371 64107390, e-pasta adrese: jnilovs@energijasrisinajumi.lv

5. Sarunu procedūras priekšmets, līguma izpildes vieta un termiņš:

Sarunu procedūras priekšmets ir „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01, Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība, siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde, montāža, objekta nodošana ekspluatācijā, saskaņā ar Līgumu, Nolikumu un Tehnisko specifikāciju - noteikumiem (3.pielikums).

5.1. Objekta apskate: notiks 2014.gada 10.martā no plkst.9:00 līdz 12:00. Ja ieinteresētie Kandidāti nevar ierasties šajā laikā, tie sazinās ar Pasūtītāju, lai vienotos par atsevišķu apskates laiku.

5.2.	Līguma izpildes vieta: Turaidas iela 7, Cēsis, Latvija.

5.3.	Līguma maksimālais izpildes laiks: no līguma par Objekta „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01, būvniecību noslēgšanas dienas līdz ne vēlāk kā 2014.gada 30.oktobrim.

5.4.	Līgumcena tiek maksāta 60 dienu laikā pēc kārtējo pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas. Priekšapmaksa netiek veikta.

6. Dokumentu iesniegšana un atvēršana, izsniegšana un informācijas sniegšana

6.1. Dokumentu iesniegšana un atvēršana:

6.1.1.	Pieteikums sastāv no vienas daļas (viens oriģināls un divas kopijas, kā arī viena kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā);

6.1.2. Sarunu procedūras dokumenti ir iesniedzami latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot atbilstoši apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju par iekārtām un mehānismiem pieļaujams iesniegt angļu vai krievu valodās.

6.1.3. Pieteikumam un visiem pievienotajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem;

6.1.4.	Kandidāts (Pretendents) pieteikuma (vai piedāvājuma) un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.);

6.1.5.	Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam;

6.1.6.	Kandidāts (Pretendents) var grozīt vai atsaukt savu pieteikumu (vai piedāvājumu), iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz iesniegšanai noteiktajam termiņam. Grozījumu vai atsaukumu komisija atver pirms pieteikuma vai piedāvājuma;

6.1.7.	Kandidāts (Pretendents), kurš iesniedz pieteikumu (vai piedāvājumu) šī Nolikuma noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā, reģistrējas (vai tiek reģistrēts) pieteikumu (vai piedāvājumu) iesniegšanas secībā atsevišķā sarakstā, norādot Kandidāta (Pretendenta) nosaukumu, adresi, pieteikuma (vai piedāvājuma) iesniegšanas (saņemšanas) datumu un laiku, kā arī pieteikuma (vai piedāvājuma) iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu;

6.1.8.	Kandidāts (Pretendents), iesniedzot pieteikumu (vai piedāvājumu), var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums (vai piedāvājums) saņemts (ar norādi par pieteikuma (vai piedāvājuma) saņemšanas laiku).

6.1.9.	Pieteikumā (vai piedāvājumā) jābūt iekļautam satura rādītājam un iesniedzamie dokumenti jāsakārto tādā secībā, kā tie norādīti nolikuma 8. un 14.punktā.

6.1.10.	Pieteikumu (vai piedāvājumu) atvēršana notiek atklātā sēdē. Gan pieteikumus, gan piedāvājumus Pasūtītājs atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 9.1. norādītajā vietā un laikā (Kandidātu pieteikumu atvēršanas laiks norādīts nolikuma 9.3.punktā, savukārt, Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks tiks norādīts uzaicinājumā, kas tiks izsūtīts visiem Kandidātiem, kas izvirzīti tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanai). Piedāvājumus atvērs tos iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrādīs Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājumu formai norādīta piedāvātā cena.

6.2. Dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:

6.2.1. Ieinteresētais piegādātājs nolikuma noteiktajā kārtībā ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties un tos saņemt SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4201, 2. stāvā. Iepirkuma procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā www.cesis.lv, lejupielādējot to, kā arī nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: jnilovs@energijasrisinājumi.lv.

6.2.2. Papildus dokumentus, informāciju vai atbildes uz pieprasījumiem par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, kā arī informāciju par iepirkuma procedūras rezultātiem Pasūtītājs izsūta pa faksu vai elektroniski.

6.2.3. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt, pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.2.4. Ieinteresētais piegādātājs nolikuma 6.2.3.apakšpunktā minēto dokumentu vai informācijas pieprasījumu (latviešu valodā vai ar citā valodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā) nosūta Pasūtītājam pa pastu vai iesniedz personīgi (adresi sk. 6.2.1.apakšpunktā) vai arī pa faksu +371 64107390.

6.2.5. Sarunu procedūras dokumenti ir pieejami bez maksas.

6.2.7. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas Nolikuma prasības. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem ieinteresētajiem piegādātājiem (kas ir zināmi pasūtītājam uz grozījumu veikšanas brīdi), kā arī ievieto šo informāciju mājas lapā internetā. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

II. KANDIDĀTU ATLASE

7. Kandidātu atlases prasības

Kandidātiem ir jāatbilst šādām atlases prasībām:

7.1. Pasūtītājs noraida piegādātāja pieteikumu kvalifikācijas sistēmai vai izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai no kvalifikācijas sistēmas, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.1. Kandidāts vai persona, kurai ir kandidāta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

7.1.2. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

7.1.3. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķi ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

7.1.4. ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Kandidāta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Kandidāts būs likvidēts;

7.1.5. Kandidātam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

7.1.6. Kandidāts ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.1.7. Kandidāta piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai Komercreģistrā vai tās mītnes zemes analoģiskā iestādē nav reģistrētas pārstāvības tiesības un/vai nav attiecīga pilnvarojuma;

7.1.8. Uz Kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līguma vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 7.1.1. – 7.1.6.punkti.

7.1.9. Attiecībā uz Kandidātu, un Nolikumā 7.1.8.punktā minēto personu Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

7.1.9.1. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar Nolikuma 7.1.1. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

7.1.9.2. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 7.1.2. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

7.1.9.3. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 7.1.3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

7.1.10. Kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju par savu vai apakšuzņēmēju (ja tādi paredzēti) kvalifikāciju;

7.1.11. Kandidāts iesniedzis piedāvājumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

7.1.12. Ja Kandidāts, piekrītot piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, attiecīgi nepagarina piedāvājuma nodrošinājumu;

7.1.13. Kandidāta piedāvājums neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

7.2. Kandidātam ir jāatbilst minimālajām saimnieciskajām un finansiālajām, profesionālajām un tehniskajām prasībām. Ja Kandidāts šīm prasībām neatbilst tā pieteikums tiek noraidīts. Minimālās prasības attiecībā uz Kandidāta saimniecisko un finansiālo stabilitāti, profesionālajām un tehniskajām iespējām, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu ir:

7.2.1.	Kandidāta gada vidējais neto apgrozījums būvniecībā bez PVN iepriekšējos 3 (trīs) gadus (2011., 2012. un 2013.gads) ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstotis euro). Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada vidējais neto apgrozījums būvniecībā bez PVN nostrādātajā periodā ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstotis euro). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Kandidāta gada vidējais neto apgrozījums būvniecībā bez PVN summējas no visu personu apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru gada vidējiem neto apgrozījumiem būvniecībā bez PVN.

7.2.2.	Kandidātiem, kas tiks izvirzīti tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanai jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā;

7.2.3.	Kandidāts projektēšanas pieredzi apliecina ar veiktajiem projektēšanas pakalpojumiem pēdējo 5 gadu laikā, izstrādājot vismaz 2 tehniskos projektus ar granulām kurināmiem katliem katlu mājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā). Kā apliecinājumu klāt pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs (oriģināls vai kopija).

7.2.4.	Kandidāts būvniecības pieredzi apliecina ar veiktajiem būvniecības darbiem pēdējo 5 gadu laikā, izbūvējot vismaz 2 ar granulām kurināmus katlus katlu mājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā). Kā apliecinājumu klāt pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs (oriģināls vai kopija).

7.2.5.	Atbildīgajam būvdarbu vadītājam, (vadītājiem) ir sertifikāts būvdarbu vadīšanā.

7.2.6.	Kandidāts var nodrošināt Objekta projektēšanas un veikto būvdarbu kvalitātes kontroles pasākumus, atsaucoties uz Latvijas kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kas atbilst noteiktiem Eiropas Savienības sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas Savienības sertifikācijas standartiem. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.

7.2.7.	Kandidāta nodrošinātajiem turpmāk minētajiem galvenajiem speciālistiem ir turpmāk norādītā pieredze un tie ir sertificēti attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Galveno speciālistu pieredze un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir sekojoši:

- būvdarbu vadītājam - būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī tas pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 2 ar granulām kurināmiem katliem katlu mājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā), būvdarbus. Kā apliecinājumu klāt pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs (oriģināls vai kopija) vai citus dokumentus vai to kopijas, kas apliecina, ka tieši šis speciālists pieredzes sarakstā norādītajos pieredzes objektos ir bijis būvdarbu vadītājs.

- projektētājam – sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā, siltumtehnisko iekārtu projektēšanā, kā arī tas pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 2 ar granulām kurināmu katlu katlumājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā) tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību. Kā apliecinājumu klāt pievienojot atsauksmes, ko izdevis attiecīgā projekta pasūtītājs (oriģināls vai kopija).

7.2.8. Kandidāta (kā galvenā būvuzņēmēja) uzņēmumā ir ieviestas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 vai ekvivalentas kvalitātes vadības sistēmas, vai Kandidāta kvalitātes vadības, vides pārvaldības sistēmas attiecībā uz būvdarbu veikšanu.

7.2.9. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pirms lēmuma pieņemšanas par Kandidāta atbilstību pārbaudīt Kandidāta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, bankās un pie Kandidāta klientiem, tai skaitā pieprasīt uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

8. Atlases dokumenti:

8.1. Iesniedzamie dokumenti Kandidāta pieteikumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. Kandidāta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

    - Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Kandidāta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Kandidāta kvalifikācijas dokumentiem),

    - dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Kandidātu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenta kopijas, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai vai tās atvasinātai kopijai pievieno dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

8.2. Kandidātam jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Pieteikums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai.

    - Pasūtītājs publiskās datu bāzēs pārbauda, vai uz Kandidātu nav attiecināmi šī Nolikuma 7.1.2., 7.1.4., 7.1.5. punktos minētie nosacījumi. Ja publiskās datu bāzēs nav iegūstama minētā informācija, Pasūtītājs pieprasa, lai Kandidāts iesniedz:

      - kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Kandidātam un šī Nolikuma 7.1.8.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Kandidātam un šī Nolikuma 7.1.8.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - izziņu, ka Kandidātam un šī Nolikuma 7.1.8.punktā minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Kandidāts un šī Nolikuma 7.1.8.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 7.1.2. punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

      - Ja Kandidāts ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību, savukārt ja Kandidāts ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - informācija par tiem līgumā norādītajiem darbiem, kurus Kandidāts nodos izpildei apakšuzņēmējiem (5.pielikums), ja tādi tiek piesaistīti.

    - Kandidāta apliecināts pasūtītāju (vismaz 2) saraksts (6.pielikums), par pēdējo 5 gadu laikā veikto celtniecību, projektējot un izbūvējot granulu katlus katlu mājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā) (saskaņā ar nolikuma 7.2.3. un 7.2.4.prasībām). Kandidāts var izpildīt šo kvalifikācijas prasību ar atsevišķi projektētiem granulu katliem un ar atsevišķi izbūvētiem granulu katliem.

    - Pasūtītāju atsauksmes (vismaz 2) par kvalitatīvi veiktiem būves projektēšanas, būvniecības, tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā, darbiem granulu katliem katlu mājām ar ne mazāk kā 0,300 MW jaudu (katrā katlu mājā) (saskaņā ar nolikuma 7.2.3. un 7.2.4. prasībām);

    - Ārvalstu Kandidātam, lai izpildītu 8.2.2.1.-8.2.2.5. punktos minētās prasības, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus 8.2.2.1.-8.2.2.5. punktos minētajiem, kas sastādīti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi un kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajiem dokumentiem.

    - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

    - Kandidāta komercdarbības reģistrācija Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem tiks pārbaudīta LR Komersantu reģistrā.  Citu valstu komersantiem ir jāiesniedz savas mītnes zemes kompetentas iestādes izdots komersantu apliecībai analoģisks dokuments (oriģināls vai kopija);

    - Kandidāts apliecinājums par Kandidāta gada vidējo neto apgrozījumu būvniecībā bez PVN iepriekšējos 3 (trīs) gadus (2011., 2012., 2013.gads), norādot atsevišķi katra gada apgrozījumu, vai, ja Kandidāts darbojas mazāk kā 3 (trīs) gadus, apliecinājums par katru pastāvēšanas gadu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība – šā punkta prasībām atbilstošs apliecinājums jāiesniedz par personu apvienības vai personālsabiedrībā iekļauto personu katra gada neto apgrozījumu būvniecībā.

    - Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas Savienības sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāts vai cits ekvivalents pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai Kandidāta darbībās būvniecībā.

    - Kandidāta uzņēmumā ieviestās Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, sertifikāts vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Kandidāta darbībās būvniecībā. Par citu pierādījumu šī nolikuma ietvaros tiks uzskatīts atbilstoši sertificētas iestādes sniegts apliecinājums par Kandidāta kvalitātes vadības sistēmas visa veida būvdarbu veikšanā atbilstību kādam noteiktam standartam vai sistēmas ieviešanai uzņēmumā nepieciešamās aktivitātes.

| - Informācija par Kandidāta personu grupā ietilpstošajiem partneriem un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti un to dalība pārsniedz 15% no kopējā līguma apjoma) (4.pielikums), kur norādīts partnera un apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties projektēšanas un būvdarbu veikšanā; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Licences vai būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas, būvdarbu un siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veikšanai. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība (līgumsabiedrība), licences vai būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz attiecīgi tam personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam, kurš veiks attiecīgos licencētos būvdarbus;

    - Pēdējos 5 (piecos) gados veikto būvdarbu saraksts, norādot objekta nosaukumu vai veiktos būvdarbus, apjomu, vietu, uzsākšanas/ pabeigšanas gadu un Pasūtītāju saskaņā ar 7.pielikumu un vismaz 2 atsauksmes par pilnībā pabeigto objektu kvalitāti;

    - Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (galvenie speciālisti uzskaitīti Nolikuma 7.2.7.punktā) saskaņā 8.pielikumu, kur norādīta speciālista piedāvātā pozīcija projektā, vārds, uzvārds, specializācija un sertifikāta Nr. un pieredze attiecīgajā specialitātē;

    - Tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu (galvenie speciālisti uzskaitīti Nolikuma 7.2.7.punktā) kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes aprakstu - atbilstoši 9.pielikumam, un speciālista parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā projektā, tam paredzētajā pozīcijā;

    - Projektētāja un Būvdarbu vadītāja/-u sertifikātu vai ekvivalentu dokumentu kopijas par Objekta projektēšanu un būvdarbu vadīšanu, kā arī informācija par pieredzi, norādot objektus.

- Pieteikumu iesniegšana, atvēršana un derīguma termiņš:

  - Kandidāts pieteikumu iepirkumam (1.pielikums) iesniedz līdz 2014.gada 23.aprīlim  plkst.11.00, SIA „Cēsu siltumtīkli” Iepirkumu komisijai Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101, 2. stāvā vai pa pastu SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101;

  - Kandidāts iesniedz pieteikumu aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: Sarunu procedūras ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01. Neatvērt līdz 2014.gada 23.aprīlim plkst. 11.00” un adresē: Iepirkuma komisijai, SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101. Uz aploksnes norāda arī Kandidāta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

  - Kandidātu pieteikumu atvēršana notiks 2014.gada 23.aprīlī, plkst.11.00 Iepirkumu komisijā SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101, 2. stāvā.

- Pieteikumu skaidrojumi

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai Kandidāts vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši Sarunu procedūras nolikumā, dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

- Pieteikumu vērtēšanas kārtība:

  - Pēc Kandidātu pieteikumu atvēršanas tiks vērtēta Kandidātu un iesniegto atlases dokumentu atbilstība Sarunu procedūras nolikuma 7. un 8. punktam.

  - Ja Kandidāts vai Kandidāta pieteikums neatbilst kādām no minētājām prasībām, komisija noraida Kandidāta pieteikumu un izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības Sarunu procedūrā.

  - Kandidāti, kuru pieteikumi atbildīs nolikuma kvalifikācijas prasībām, tiks uzaicināti noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumus (2.pielikums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju-noteikumiem (3.pielikumā) un līguma projektu. Kandidātiem tiks norādīts iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Kvalifikācijas prasībām neatbilstošo Kandidātu pieteikumi vai nepatiesas ziņas sniegušo Kandidātu pieteikumi tiks noraidīti.

  - Ja neviens no Kandidātiem neatbilst Kandidātu atlases noteikumu prasībām, Pasūtītājs noraida visus pieteikumus un izbeidz Kandidātu atlasi un, ja nepieciešams, izsludina atkārtotu Kandidātu atlasi.

III Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas posms

12. Piedāvājuma nodrošinājums:

12.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir EUR 2 000,- (divi tūkstoši euro);

12.2. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā (11. pielikums);

12.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk.14.5.punktu);

12.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

12.4.1. šī nolikuma 14.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, (piedāvājuma atvēršanas dienu ieskaitot), vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

12.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

12.4.3.Ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā un izraudzītais pretendents ir iesniedzis līguma nodrošinājumu.

12.5. Pasūtītājs Pretendentam, kam nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz atpakaļ 5 darbdienu laikā pēc tā 13.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

13. Piedāvājuma dokumenti

13.1. Pretendentam jāiesniedz:

13.1.1. Piedāvājuma vēstuli atbilstoši 2.pielikumā norādītajam paraugam;

13.1.2. Koptāme pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegto Nolikumu, Tehnisko specifikāciju-noteikumiem (13. pielikums);

13.1.3. Piedāvājuma nodrošinājumu bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojuma veidā (12.pielikums);

- 13.1.4. Kandidāta bankas apliecinājums, kas izdots ne agrāk kā 5 darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas, par to, ka Pretendentam ir pieejami brīvi naudas līdzekļi EUR 50 000,00 vai Latvijas Republikā reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā apliecinājums par kredītlīnijas pieejamību vismaz EUR 50 000,00 apmērā, lai nodrošinātu naudas plūsmu iepirkuma līguma būvniecības darbu laikā;

13.1.5. Aizpildīts tehniskās specifikācijas 1.pielikums.

13.1.6. Pretendenta piedāvājuma priekšmeta tehniskais apraksts (granulu katla darbības tehniskie risinājumi, algoritmi, tehnoloģijas) atbilstoši spējai nodrošināt kvalitātes un vides aizsardzības pasākumus saskaņā ar Nolikuma – Tehniskās specifikācijas prasībām.

13.1.7. Darbu izpildes laika grafiks (tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2).

14. Piedāvājuma iesniegšana un derīguma termiņš

14.1. Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, kas adresēta SIA “Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV-4101, Latvija. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis.

14.2. Piedāvājumu Pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

14.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.

14.4. Pretendentam ir jāsagatavo Piedāvājuma oriģināls un 3 (trīs) kopijas, katru sējumu caurauklojot un attiecīgi marķējot „Oriģināls” vai „Kopija”, kā arī viena kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā. Ja starp sējumiem būs pretrunas, tad vērā tiks ņemts Piedāvājuma oriģināls.

14.5. Piedāvājumam jābūt derīgam 100 dienas pēc Piedāvājuma atvēršanas datuma. Piedāvājums ar īsāku derīguma termiņu tiks noraidīts kā neatbilstošs.

14.6. Izņēmuma kārtā Pasūtītājs var lūgt Pretendentiem uz noteiktu laiku pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu un attiecīgi pagarināt Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. Lūgumam un Pretendentu atbildēm jābūt rakstiski iesniegtām personīgi vai nosūtītām pa faksu.

15. Piedāvājuma skaidrojumi

Lai sekmētu Piedāvājumu pārbaudi, izvērtēšanu un salīdzināšanu, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam skaidrojumus par Piedāvājumu. Jautājumam un atbildei jābūt rakstveidā iesniegtai personīgi vai nosūtītai pa faksu.

16. Piedāvājumu izvēles kritērijs:

Saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums.

17. Piedāvājumu izvērtēšana

17.1. Komisija izvērtē Pretendenta Piedāvājuma atbilstību Nolikuma un Tehniskās specifikācijas-noteikumu tehniskajām prasībām. Ja Piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija noraida Pretendenta Piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

17.2. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no Piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai – noteikumiem;

17.3. Kopējais maksimālais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst Piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu);

17.4. Katrs iepirkuma komisijas loceklis, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju, individuāli izvērtē katra Pretendenta iesniegto Piedāvājumu un atbilstoši Vērtēšanas kritēriju tabulā noteikto kritēriju skaitliskām vērtībām (punktiem) ieraksta savus vērtējuma punktus, tos sasummējot.

### 17.5. Ja Pasūtītājs un iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir līdzvērtīgi Piedāvājumi, Pasūtītājs izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram ir viszemākā Piedāvājuma cena

17.6. Iepirkuma komisija pārbauda Piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja komisija konstatē, ka Piedāvājuma cena ir nepamatoti lēta, vai citi izvēles kritēriji rada aizdomas par to pamatotību, tad komisija rakstveidā pieprasa detalizēto paskaidrojumu par:

- Projektēšanas metodēm, to izmaksām;

- Izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem, tehnoloģijām, siltumtehnisko iekārtu atbilstību Tehniskās specifikācijas-noteikumu prasībām, ražošanas procesa īpašībām, oriģinalitāti un būvniecību, to izmaksām;

- Būvdarbu metodēm, un būvdarbu veikšanas īpaši izdevīgajiem apstākļiem, kādi pieejami Pretendentam;

- Darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi un iekārtu piegāde;

- Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

17.7. Iepirkuma komisijas locekļi visu iesniegto un atbilstošo piedāvājumu vērtējumus iesniedz iepirkuma komisijas priekšsēdētājam, kurš iesniegtos vērtējumus apkopo un Pretendentu, kurš ieguvis visvairāk vērtējamo kritēriju punktus, paziņo par iepirkuma konkursa ”Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01 uzvarētāju.

18. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:

  - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, to skaitliskās vērtības un vērtēšanas metodika:

Vērtēšanas kritēriju tabula (maksimāli lielākais iegūstamo punktu skaits – 100)

| N.P.K. | Kritēriji | Maksimālā Skaitliskā vērtība | Vērtēšanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš, ieskaitot Objekta dokumentācijas sagatavošanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Objekta nodošanu ekspluatācijā. Termiņš rēķināms kā periods kalendārajās dienās no darbu uzsākšanas dienas līdz Pretendenta norādītajai Objekta nodošanas ekspluatācijā dienai ieskaitot. Minimālais (plānotais) izpildes termiņš – 12 nedēļas | 30 | Kritērija vērtību nosaka pēc šādas formulas: Īsākais piedāvātais termiņš ----------------------------------- x 30 = Pretendenta piedāvātais termiņš |
|  | Pretendenta piedāvātā Objekta cena (neskaitot PVN) | 70 | Kritērija vērtību nosaka pēc šādas formulas: Zemākā piedāvātā cena ----------------------------------- x 70 = Pretendenta piedāvātā cena |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |  |

  - Par sarunu procedūras uzvarētāju atzīst to Pretendentu, kurš saņem lielāko Piedāvājuma novērtējumu (punktu skaitu) par Sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

  - Vienādu punktu gadījumā par procedūras uzvarētāju atzīst to Pretendentu, kas iesniedz Piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

19. Lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana

19.1. Lēmums par Iepirkuma procedūras rezultātiem tiek pieņemts pēc visu Pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto Piedāvājumu izvērtēšanas un iepirkuma protokolu apstiprināšanas SIA „Cēsu siltumtīkli” noteiktajā kartībā.

19.2. Pretendentam, kas tiek atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas izsūta akceptēšanas vēstuli par tiesību piešķiršanu veikt Iepirkuma procedūras priekšmetā minētos darbus. Pasūtītājs kopā ar akceptēšanas vēstules par tiesību piešķiršanu veikt Iepirkuma procedūras priekšmetā minētos darbus izsūtīšanu Pretendentam, kas tiek atzīts par uzvarētāju, informē arī pārējos Pretendentus par viņu Piedāvājumu noraidīšanu, izsūtot tiem vēstules.

19.3. SIA „Cēsu siltumtīkli” iekšējā kārtībā tiek pieņemts lēmums (rīkojums) par Iepirkuma procedūras uzvarētāju un Pasūtītāja akceptēšanas vēstule ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma procedūras uzvarētāju.

19.4. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

19.5. Ja izraudzītais Pretendents akceptēšanas vēstulē minētajā termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām no vēstules nosūtīšanas brīža, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

19.6. Līgums ar uzvarētāju tiek slēgts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma procedūras saskaņošanas LIAA.

20. Apdrošināšanas prasības

Izvēlētajam pretendentam Līguma izpildes laikā ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvniecības visu risku apdrošināšana.

Izvēlētajam pretendentam ir jānodrošina Līguma izpildes nodrošinājums no Līgumcenas bez PVN (10% Līguma izpildes laikā; 5% - garantijas termiņā) saskaņā ar Līguma 5.punktu.

Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju.

Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir iepirkuma procedūras nolikumā norādīto un būvniecības un montāžas darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītai kredītiestādei - būvniecības visu risku apdrošināšana (materiālo zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana).

  - Materiālie zaudējumi:

- Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā iepirkuma procedūras līgumcena 100% apmērā;

- Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 Eur;

- Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai bojājumi;

- Apdrošināšanas teritorija – Sarunu procedūras nolikumā norādītais būvobjekts;

- Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām;

- Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 24 mēnešiem;

    - Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu – apdrošināšanas segumā jābūt iekļautai atlīdzībai par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē.

  - Civiltiesiskā atbildība:

  - Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ (būvniecība, montāža, testēšana, u.c.).

  - Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu kopā 285 000 Eur.

  - Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 Eur.

  - Apdrošināšanas teritorija – Latvijas Republika.

  - Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu beigām.

  - Īpašie nosacījumi Būvniecības visu risku polisei

Būvniecības visu risku polises apdrošināšanas segumā jābūt iekļautiem vismaz sekojošiem Munich Re Būvniecības visu risku apdrošināšanas noteikumu paplašinājumiem vai analogiem paplašinājumiem pēc to satura:

- paplašinātais garantijas perioda paplašinājums (indosaments 004);

- virsstundu, nakts stundu, svētku dienu un ekspres piegādes paplašinājums (indosaments 006) ar atbildības limitu 70 000 Eur par katru gadījumu un par projektu kopā;

- iekārtu testēšanas paplašinājums (100);

- projektētāju riska segums (indosaments 115).

Pielikumā:

1. pielikums	Pieteikums dalībai Sarunu procedūrā uz 1 lpp.;

2. pielikums	Piedāvājuma vēstules paraugs uz 2 lpp.;

3. pielikums	Tehniskā specifikācija – noteikumi uz 40 lpp.;

4. pielikums	Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem uz 1lp;

5. pielikums	Informācijas veidlapa par līgumā norādītajiem darbiem, kurus Kandidāts nodos izpildei apakšuzņēmējiem, uz 1 lp.;

6.pielikums	Informācijas veidlapa par pēdējo 5 darbības gadu laikā Kandidāta sekmīgi  izpildītiem līdzīgiem līgumiem uz 1 lp.;

7. pielikums	Kandidāta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

1 lp;

8. pielikums	Kandidāta un apakšuzņēmēju pakalpojuma sniegšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts uz 1 lp.;

9. pielikums	Galveno speciālistu (t.sk. būvdarbu vadītāja) kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta paraugs uz 2 lp.;

10. pielikums	Pretendentam pieejamais tehniskais personāls uz 1 lp.;

11. pielikums	Piedāvājuma nodrošinājuma forma uz 2 lp.;

12. pielikums	Koptāme;

13. pielikums	Līguma projekts;

14. pielikums	Līguma nodrošinājuma forma uz 2 lp.

15. pielikums Akts par izpildītajiem darbiem, Forma 2.

16. pielikums Plānošanas un arhitektūras uzdevums;

17. pielikums PAU būvvaldes pieprasītie noteikumi, tajā skaitā:

- SIA „Vinda” tehniskie noteikumi;

- SIA „Cēsu siltumtīkli” tehniskie noteikumi;

- VVD Valmieras reģionālā vides pārvaldes tehniskie noteikumi;

- Cēsu pilsētas komunālās nodaļas tehniskie noteikumi.

19. pielikums Shematisks objekta attēls

- Pielikums Nr.1 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01

Projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/13/05/003

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Kandidāts____________________________________________________________

(Kandidāta nosaukums)

Reģ.Nr.______________________________________________________________,

Adrese_______________________________________________________________,

tā___________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

kas darbojas uz __________________________________________________pamata,

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- apliecina savu dalību iepirkuma procedūrā „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”;

- apliecina, ka ir iepazinies ar Kandidātu atlases noteikumiem;

- apliecina, ka neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem Kandidātu izslēgšanas gadījumiem;

- apliecina šī Pieteikuma spēkā esamību 100 dienas no Pieteikuma iesniegšanas dienas;

- piekrīt/nepiekrīt (atbilstošo pasvītrot) iepirkuma procedūras 2.posmā Piedāvājumu, ja Kandidāts tiks atlasīts dalībai iepirkuma procedūras 2.posmā, sagatavot un iesniegt 10 dienu termiņā (Kandidāta piekrišanai ir informatīvs raksturs – tas netiek vērtēts kā atlases kritērijs, un Kandidāta atteikums neizslēdz tā dalību Iepirkuma procedūrā).

  - (aizpilda, ja Kandidāts nepiekrīt Piedāvājumu sagatavot 10 dienu termiņā).

piedāvā sagatavot un iesniegt Piedāvājumu ____dienu termiņā.

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Kandidāta kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

________________________________________________

(vārds un uzvārds)

_____________________________________________________________________

(e-pasts)                             (tālrunis un fakss)

_______________

z.v.                                                                                               (paraksts)

2. pielikums Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas

20__.gada “___.”_________

Nr.____________________

##### PIEDĀVĀJUMS

,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01

Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/003

Pretendents

_____________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums)

Reģ.Nr.______________________________________________________________,

Adrese_______________________________________________________________,

tā___________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

kas darbojas uz __________________________________________________pamata,

ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

- apliecina savu dalību SIA „Cēsu siltumtīkli” izsludinātajā iepirkuma procedūrā: ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01

- piedāvā Objekta būvniecību, siltumenerģijas pārvades materiālu iegādi montāžu, Objekta nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Nolikuma, Tehniskās specifikācijas-noteikumu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem par šādu cenu:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Daļas Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena EUR (bez PVN): |  |  |  |  |  |
| Cena ar vārdiem: |  |  |  |  |  |

- piedāvā garantijas termiņu __ gadi no pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;

- piedāvā samaksas termiņu __ dienas no pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;

- apliecina, ka iepirkuma procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam līguma projektam;

- atzīst sava Piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā 100 (simts) dienas no Piedāvājumu iesniegšanas dienas;

- apliecina, ka neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

- garantē, ka konkursa priekšmeta darbi tiks veikti un preces tiks piegādātas no Piedāvājumā norādītajiem ražotājiem un tās būs jaunas, nebūs iepriekš lietotas vai atjaunotas;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________

(paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese _____________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese ______________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

________________________________

3. pielikums

SIA „Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā Objekta: „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01 TEHNISKA SPECIFIKACIJA-NOTEIKUMI

SATURS

1.	TEHNISKAIS PROJEKTS	20

2.	DARBU APJOMI	20

2.1.	Darba organizācija un izpilddokumentācija	21

2.2.	Demontāžas darbi	21

2.3.	Būvniecības/montēšanas darbi	22

2.4.	Galveno iekārtu un sistēmu piegāde	24

2.5.	Palaišana, saskaņošana, izmēģinājuma ekspluatācija un nodošana ekspluatācijā	24

3.	GRANULU KATLA GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI	25

2.2.	Granulu ūdens sildāmais katls Nr. 4	25

3.2.	Garantētie izmešu (emisiju) parametri	25

Turaidas 7 katlumājas iekārtu tehniskie dati	25

3.3.	Esošie ūdens sildāmie katli un esošās iekārtas	25

3.4.	Esošie Tīkla ūdens sūkņi	25

3.5.	Esošie Recirkulācijas ūdens sūkņi	25

3.6.	Esošās Tehniskās iekārtas	26

3.7.	Termofikācijas tīkla ūdens parametri	26

3.8.	Ķīmiski attīrītā ūdens parametri	26

3.9.	Temperatūras grafiks	27

Apkures sezonā;	27

Apkures sezonas starplaikā (vasarā);	27

4.	KOKSNES GRANULAS	28

5.	TEHNISKĀS PRASĪBAS GRANULU KATLAM	29

5.1.	Granulu pieņemšanas, uzglabāšanas un piegādāšanas saimniecība.	29

5.2.	Piebraucamie ceļi un laukumi	30

5.3.	Ūdens sildāmais katls un palīgierīces	30

5.4.	Pelnu konteiners	31

5.5.	Dūmeņa uzstādīšana	31

6.	GRANULU KATLA VADĪBAS SISTĒMA	32

6.1.	Vispārējas prasības vadības sistēmai	32

6.2.	Iekārtu vadības sistēmas sastāvs	33

6.3.	Ekspluatācijas prasības vadības iekārtai	34

6.4.	Ekspluatācijas un funkcionālās prasības	34

6.5.	Kurināmā saimniecības vadības sistēma	34

6.6.	Granulu katla vadības sistēma	34

7.	GRANULU KATLA ENERĢIJAS UZSKAITE	35

8.	ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA	35

8.1. Elektroenerģijas piegādes – patērēšanas sistēma	35

8.2. Kabeļu tīkls	35

8.3.	Skapji, paneļi, savienojumu kastes	35

8.4.	Iezemējums un zibensaizsardzība	35

8.5.	Elektriskais apgaismojums	35

8.6.	Elektroniskie sensori	36

8.7.	Elektriskās barošanas sistēma	36

8.8.	Barošanas spriegumi	36

8.9.	Frekvences pārveidotāji	36

8.10.	Video novērošanas kameras	36

8.11.	Drošības sistēma (izslēgšana)	36

8.12.	Nepārtrauktās barošanas avots UPS	37

8.13.	Vadu montāžas sistēma	37

8.14.	Pieejamība pie ierīcēm	37

8.15.	Marķējuma plāksnītes	37

8.16.	Ugunsdrošības sistēma	38

Pielikums Nr.1: Granulu katla tehniskie rādītāji	39

# TEHNISKAIS PROJEKTS

Tehniskais projekts ietver šādas daļas:

- vispārīgā daļa:

- būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

- paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai;

- teritorijas sadaļa;

- iekārtas izvietojums shēmas un apraksti;

- būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

- inženierrisinājumu daļa:

- būvkonstrukcijas;

- elektroapgāde;

- siltumapgāde;

- telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

- citi inženierrisinājumi;

- tehnoloģiskā daļa (ražošanas ēku un būvju projektiem):

- ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

- ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti;

- ekonomikas daļa;

- iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;

- būvdarbu apjomi;

- izmaksu aprēķins (tāme);

# DARBU APJOMI

No jauna montējamas iekārtas jāpievieno pie esošajām tehniskajām sistēmām, tas ir ūdens, kanalizācijas, sakaru, elektroenerģijas, dūmgāzu izvada, utt., jāveic tāmēšanas darbi.

Granulu katla telpai un kurināmā noliktavai būvdarbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Enerģētikas likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Būvniecības likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Teritorijas plānošanas likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Aizsargjoslu likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Reģionālās attīstības likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Darba aizsardzības likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

Standartizācijas likums un tā pavadošie MK Noteikumi;

- LVS 415 „Spiediekārtu kompleksi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā” vai ekvivalents;

- MK Noteikumi Nr. 518 „Spiediekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”

- LVS 203: Latvijas Nacionālais standarts un Latvijas Nacionālajā standartizācijas sistēmā adaptētie CEN, LVS ISO 203:2004, LVS EN 203:2004, LVS EN ISO 9001:2000 vai ekvivalenti;

Latvijas būvnormatīvi;

Vispārīgie būvnoteikumi;

Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi.

## Darba organizācija un izpilddokumentācija

    - Tehniskās specifikācijas secība un sapratne balstās vispirms uz Latvijas nacionālajiem standartiem, nacionālajiem tehniskiem apstiprinājumiem vai nacionālās specifikācijas, kur katrā atsaucē jāiekļauj vārdi „vai ekvivalents”

    - Iegādājoties visus nepieciešamos materiālus un iekārtas, Izpildītājs saglabā un atbild par tiem līdz pilnīgai Objekta pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijai.

    - Veikt demontāžu, montāžu, remontēt ēku iekārtu un ēku montāžas, demontāžas un celtniecības vietās, pārnest iekārtas, ja tas traucē uzdevuma izpildei.

    - Veikt visas izmaiņas, lai veiktu kvalitatīvi darbus, veikt mērījumus (t.s. topogrāfiskos), pārbaudes u.c. darbus, kas saistīti ar darba izpildi.

    - Darba procesa gaitā ievērot darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības likumus. Utilizēt visas demontāžas un būvniecības izejvielas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Izpildīt visus Pasūtītāja un konsultējošo organizāciju norādījumus (būvinspekcija, Fonda pārstāvji, u.c.), izņemt visas atļaujas, kas saistītas ar būvniecību (zemes darbu rakšanas atļauja u.c.)

    - Saglabāt kārtību darba vietā un Pasūtītāja teritorijā.

    - Atjaunot visas bojātās iekārtas, apkārtējo vidi, ēkas u.c., kuras sabojāja Izpildītājs vai tā apakšuzņēmējs.

    - Nodot objektu Pasūtītājam, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

## Demontāžas darbi

Pirms būvdarbu uzsākšanas, saņemt no Pasūtītāja Būvatļauju.

Uzsākot būvdarbus saņemt zemes darbu atļauju Cēsu novada komunālajā nodaļā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.

    - Esošo būvkonstrukciju, inženierkonstrukciju un nelietoto iekārtu demontēšana paredzētajā granulu katla izbūves vietā un vidē.

    - Nelietoto iekārtu un to sastāvdaļu nomainīšana (rekonstrukcija), ja tas skar projekta realizāciju.

    - Demontētie un Pasūtītājam nepieciešamie materiāli tiek piegādāti Pasūtītāja norādītajā vietā.

## Būvniecības/montēšanas darbi

### Jaunās granulu katla telpas remonts

### Grīdas remonts

- Izveidot pamatus zem granulu katla ar palīgiekārtām

- Izveidot pamatus zem granulu tvertnes ar palīgiekārtām

- Izveidot pamatus automašīnas iebraukšanas vietai

- Veikt grīdas remontu katlu mājās katlu zālē

- Grīdā paredzēt ūdens novadīšanas vietas, savienojot ar iekšējo kanalizācijas sistēmu.

- Grīdai jābūt no betona un pārklātai ar epoksīda krāsu, krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju

### Starpsienas montāža

- Starpsienai ir jānorobežo granulu katls ar palīgiekārtām no kurināmā noliktavas ar granulu tvertni un no granulu piegādes vietas

- Starpsienai ir jābūt no profilētā tērauda ar izturīgu krāsas pārklājumu, profila veidu un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju

- Starpsienā paredzēt metāla durvis personālam ar izeju uz kurināmā noliktavu, krāsu saskaņot ar Pasūtītāju

- Uzstādīt atbilstošu apgaismojumu kurināmā noliktavā un granulu katla zālē.

### Iebraucamo vārtu remonts

- Izveidot iebraucamos vārtus kravas automašīnai ar hidromanipalatoru, ar pneimopūteju, ar vaļēju kravas kasti. Izvēlēties atbilstošu vārtu platumu

- Uzstādīt paceļamos sekciju vārtus ar ķēdes mehānismu

- Vārtus no iekšpuses paredzēt aizslēdzamus

- Vārtu pamatni veidot hermētisku, no lietus ūdens iekļūšanu telpā

- Vārtu krāsojumu saskaņot ar Pasūtītāju

- Pilna vārtu aiļu apdare

### Piebraucamo ceļu un laukumu izbūve.

- Atjaunot piebraucamo laukumu pie katlu mājas. Laukuma izmērus saskaņot ar Pasūtītāju.

- Laukuma malas veidot no betona bordakmeņiem

- Laukumam jābūt ar asfalta segumu

- Pēc laukuma izveidošanas atjaunot bojātās vietās zālāja segumu, paberot ar melnzemi un iesējot zālāju.

    - Granulu maisu izkraušanas iekārtu uzstādīšana (sijas celtnis ar minimālo kravnesību 1500 kg). Pie esošajām pārsedzēm montēt 1 (vienu) metāla šķērssiju. Celtnim jābūt ar pulti un distanciāli vadāmam. Celtņa inžniertehnisko risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas stadijā.

    - Ar granulām kurināmu ūdens sildāmo katlu ar palīgierīcēm montēšana.

    - Visu nepieciešamo cauruļvadu, regulēšanas un ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu montēšana. Izmantot lodveida atloku un metināmus aizbīdņus.

    - Uzstādīt atsevišķu siltumenerģijas uzskaites ierīci granulu katlam

    - Katla recirkulācijas sūkņu montēšana.

    - Dūmeņa uzstādīšana.

    - Dūmeni projektēt un uzstādīt ar nerūsējošā tērauda ieliktni.

    - Dūmenim jābūt siltinātam un ārējam apvalkam jābūt izturīgam no apkārtējas vides ietekmes.

    - Dūmu attīrīšanas no cietajām daļiņām, uztveršanas un novadīšanas sistēmas uzstādīšana (multiciklons).

    - Ventilatoru un dūmsūkņa montāža.

    - Granulu tvertnes montāža

    - Svaru uzstādīšana zem granulu tvertnes, kurināmā svēršanai.

    - Granulu transportēšanas iekārtu montēšana (transportieri).

    - Granulu saņemšanas un pārkraušanas iekārtu montāža.

    - Elektrotehnisko iekārtu montēšana.

    - Spēka, vadības kabeļu un citu elektrisko iekārtu montēšana, pieslēdzot granulu katlu elektriskajiem tīkliem.

    - Uzstādīt patērētas elektroenerģijas uzskaites ierīci granulu katlam.

    - Uzstādīt nepārtrauktā barošanas avota sistēmu UPS.

    - Granulu katla vadības sistēmas uzstādīšana un esošās katlu mājas vadības sistēmas rekonstrukcija

    - Granulu katla vadības sistēmas montāža ar integrāciju esošajā SCADA sistēmā un vizualizācijas pārvadu uz centrālo katlu māju Rūpniecības ielā 13, Cēsis, Cēsu novadā.

    - Teritorijas apgaismošana.

    - Tehnoloģiskā procesa un teritorijas videokameru sistēmu uzstādīšana ar datu pārraidīšanu uz centrālo katlu māju Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.

    - Cauruļu krāsošanas, siltumizolācijas un pārklāšanas ar skārdu darbi.

    - Granulu katla apkalpošanas laukumu, margu un kāpņu ierīkošana.

    - Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana.

    - Pirms visiem demontāžas darbiem un jauno būvniecības/montāžās darbu uzsākšanas Izpildītājam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi ir jāsagatavo atkritumu un būvgružu utilizācijas plāns. Izpildītāja pienākums ir visus atkritumus un būvgružus, kas ir radušies darbu veikšanas laikā, šķirot un uzglabāt savos konteineros, Pasūtītāja norādītajās vietās. Pēc nepieciešamības un pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam ar saviem transporta līdzekļiem ir jānogādā atkritumi un būvgruži atkritumu utilizācijas uzņēmumā. Izpildītājam ir jāgarantē, ka visi atkritumi un būvgruži tiks nogādāti tikai tiem uzņēmumiem, kam ir attiecīgas tiesības utilizācijai. Metāllūžņus Izpildītājam ir jānodod Pasūtītājam, vai Pasūtītāja norādītājā uzņēmumā uz Pasūtītāja vārda.

    - Pirms darba teritorijas nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājam par saviem līdzekļiem un uz savu atbildību ir jāsakārto teritorija un jāutilizē atkritumi un būvgruži atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

    - Visas darbu izpildei nepieciešamās ierīces, materiālus, iekārtas un mehānismus nodrošina Izpildītājs. Tāmē ir jābūt iekļautām materiālu, transporta, utilizācijas, pieskaitāmām un citām izmaksām, kas ir saistītas ar šajos tehniskajos noteikumos norādītiem darbiem.

## Galveno iekārtu un sistēmu piegāde

### Ar koksnes granulām un koksnes šķeldu kurināms ūdens sildāmais katls ar palīgierīcēm;

### Virszemes biomasas granulu tvertne ar kurināmā pieņemšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, un padošanas katlā sistēmu;

### Biomasas tvertnes svari.

### Sūkņi ar frekvences pārveidotājiem, cauruļvadu atzarojums uz granulu katlu;

### Dūmenis ar piederumiem/aprīkojumu;

### Elektrotehniskās iekārtas un ierīces;

### Granulu/šķeldas katla un to ierīču vadības sistēma;

### Dūmgāzu attīrīšanas sistēma no cietām daļiņām ar pelnu novadīšanas sistēmu (multiciklons);

### Skaņas signalizācijas iekārtas un videonovērošanas sistēma;

### Granulu maisu kraušanas iekārtas, pacēlājs (sijas celtnis ar minimālo kravnesību 1500 kg)

## Palaišana, saskaņošana, izmēģinājuma ekspluatācija un nodošana ekspluatācijā

### Pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma

### Saskaņošanas darbi

### Izmēģinājuma ekspluatācija

### Aukstais (iekārtas tukšgaitas) iestatījums, tai skaitā režīma kartes, uzstādīto iekārtu parametru un aizsardzības sistēmas saraksts.

### Palaišanas - ieregulēšanas darbi

### Nodošana Pasūtītājam

### Nodošana valsts institūcijām

# GRANULU KATLA GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI

Izpildītājam jāaizpilda granulu katla tehnisko parametru tabula un jānorāda gada darba stundu skaits.

## Granulu ūdens sildāmais katls Nr. 4

| Nominālā siltuma jauda | MW | 0,300 |
| --- | --- | --- |
| Izejošā ( turpgaitas) ūdens temperatūra | oC | 95 |
| Darba spiediens | Bar | 4 |
| Slodzes regulēšanas diapazons | MW | 0,075-0,300 |

## Garantētie izmešu (emisiju) parametri

Garantējami sārņu izmeši pēc katla, katlam darbojoties ar 50%-100%. jaudu: (uzrādīto lielumu maksimālās vērtības)

| Slāpekļa oksīdi (NOx) (sausi dūmi, 6% O2) | mg/Nm3 | 250 |
| --- | --- | --- |
| Cietās daļiņas pēc multiciklona | mg/Nm3 | <200 |
| Sēra dioksīds (SO2) | mg/Nm3 | 200 |
| Oglekļa monoksīds (CO) (sausi dūmi, 6% O2) | mg/Nm3 | 250 |

## Turaidas 7 katlumājas iekārtu tehniskie dati

## Esošie ūdens sildāmie katli un esošās iekārtas

Iekārta; Nosaukums; Jauda, MW; Kurināmais; Instalācijas gads. Katls; RK-1,6; 1,86; Dabas gāze; 1984. Katls; RK-1,6; 1,86; Dabas gāze; 1984. Katls; RK-1,6; 1,86; Dabas gāze, Šķidrais kurināmais; 1985. Katls; RK-1,6; 1,20; Malka; 1989.

## Esošie Tīkla ūdens sūkņi

- Tīkla sūknis Grundfoss TP 80-400/2, 2 gab. (ps - 16 bar; H=34,7 m, G=114,8 m³/h).

- Tīkla sūknis Grundfoss TP 32-460/2, 1 gab. (ps - 16 bar; H=30,6 m, G=21,6 m³/h)

## Esošie Recirkulācijas ūdens sūkņi

- Recirkulācijas sūknis Grundfoss TP 80-70/2, 1 gab. (ps - 16 bar, H=5,9 m, G=45,8 m³/h).

- Recirkulācijas sūknis Grundfoss TP 80-70/2, 1 gab. (ps - 16 bar, H=5,9 m, G=45,8 m³/h).

## Esošās Tehniskās iekārtas

Katlumājā ir renovētas šādas tehniskās iekārtas:

- Ūdens ķīmiskās sagatavošanas un papildināšanas iekārtas.

- Katlumājas iekšējās apkures mezgls.

- Tīkla ūdens filtrēšana

## Termofikācijas tīkla ūdens parametri

Siltums tiek piegādāts saskaņā ar grafiku 95/68 °C.

Tīklos padotā ūdens spiediens:

- apkures sezonas laikā – 4,2 bar,

- ārpus apkures sezonas – 4,0 bar.

Atgaitas ūdens spiediens:

- apkures sezonas laikā – 3,5 bar,

- ārpus apkures sezonas – 2,8 bar.

## Ķīmiski attīrītā ūdens parametri

Tehniskā ūdens temperatūra; 15-20°C. tehniskā ūdens spiediens pirms sagataves iekārtas; P=4 bar. Ķīmiski attīrīta ūdens ķīmiskais sastāvs:. - ūdens cietība; 0,06-0,08 µgekv/l. - ūdens sārmainums; 8,0-8,5 mgekv/l. - pH; 8,5 - 9,5. - dzelzs daudzums; līdz 50 µg/l.

## Temperatūras grafiks

Katlumājas divi darbības varianti:

## Apkures sezonā;

- Apkures sezonas laikā maksimālā siltumenerģijas jauda ir 2,05 MW.

## Apkures sezonas starplaikā (vasarā);

- Ārpus apkures sezonas siltumenerģijas jauda svārstās no 0,16 MW līdz 0,20 MW.

Cita vispārējā informācija;

Projektējamam granulu katlam jānodrošina saskaņots savienojums un darbība ar esošajiem gāzes katliem un citām iekārtām.

# KOKSNES GRANULAS

Izpildītājam jāizvērtē granulu kvalitāte vietējā granulu tirgū, jāapmeklē potenciālo piegādātāju, granulu uzglabāšanas vieta, jāveic kurināmā paraugu izpēte un tas viss jāiekļauj projekta lēmumos. Plānots izmantot vidējas cenas un kvalitātes granulas.

Paredzēts, ka granulu katlā tiks izmantots šāds kurināmais – koksnes granulas (presētas zāģu skaidas). Kā arī paredzēt iespēju pārslēgties un kurināt ar koksnes šķeldu. (G50W15-40)

Granulas:

Siltumspēja > 3800 kcal/kg sausas kurināmā masas.

Vidējais kurināmā mitrums 12% proc. mitras masas.

Pelnainība ≤ 4% proc. sausas kurināmā masas.

Paredzēts granulas dedzināt šādos maisījumos:

Kurināmā analītiskais sastāvs:

| Nosaukums | Mērvienība | Maisījums |
| --- | --- | --- |
| Kaloritāte (sausa kurināmā) | kcal/kg | >3800 |
| Mitrums | % | 12,0 |
| Pelni, sausa kurināmā | % | ≤ 4,0 |
| Sērs, sausa kurināmā | % | < 0.10 |
| Slāpeklis, sausa kurināmā | % | < 0.60 |
| Hlors, sausa kurināmā | % | < 0.01 |
| Nātrijs, kālijs, sausa kurināmā | % | < 0.20 |
| Pirmais pelnu kušanas punkts, kā norādīts DIN 51730 | ˚C | > 1200 |

Kurināmā granulometrija:

| Nosaukums | Mērvienība | Maisījums Mitrums 12,0 % |
| --- | --- | --- |
| Maksimālais garums | mm | L = 4 x D |
| Maksimāla šķērsgriezuma platība | mm | D = 10 |

Standarta kurināmā sastāvs norādīts šajā tabulā:

| Parametri | Mērvienība | Koksne |
| --- | --- | --- |
| Ogles | % | 50,0 |
| Ūdeņradis | % | 6,5 |
| Sērs | % | 0,05 |
| Skābeklis | % | 40,0 |
| Slāpeklis | % | 2,3 |
| Hlors | % | 0,01 |
| Pelni | % | 4,0 |
| Mitrums | % | 12,0 |
| Kaloritāte (sausa, bez pelniem) | kcal/kg | >3800 |

Kurināmā veidu tilpuma blīvums:

- Koksnes granulu kurināmais 650 - 750 kg/m3

- Koksnes šķeldas kurināmais 300 – 350 kg/m3

# TEHNISKĀS PRASĪBAS GRANULU KATLAM

## Granulu pieņemšanas, uzglabāšanas un piegādāšanas saimniecība.

Projektēt un iekārtot granulu tvertni, kurā būtu iespējams uzkrāt 3 dienu kurināmā rezervi, granulu katlam darbojoties ar nominālo slodzi. Tvertnei jāpasargā granulas no apkārtējās vides iedarbības. Granulu tvertnei jābūt noslēgtai, lai granulu vieglās daļiņas nenokļūtu apkārtējā vidē un teritorijā. Granulu tvertne jāparedz ar pneimatisko un vaļējo uzpildi. Tvertnes iekraušanas lūkām un konstrukcijām jābūt stingrām un uzticamām.

    - Granulu tvertnes tilpumam jābūt minimālais 10 m3

    - Granulu tvertnei jābūt apgādātai ar revīzijas lūkām.

    - Projektēt un uzstādīt apkalpošanas laukumus un kāpnes granulu tvertnei, visu transportieru dzinējiem un reduktoriem, drošai piekļūšanai tehniskās apkopes un ekspluatācijas veikšanai.

    - Projektēt granulu tvertni ar konusveida apakšu. Piltuves leņķis ne mazāks par 60o

    - Projektēt granulu tvertni no metāla ar cinka pārklājumu vai metāla krāsojumu. Krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju.

    - Granulu tvertnes balstiem jābūt montētiem uz atsevišķi izbūvētiem pamatiem

    - Tvertnes balstiem jābūt no dzelzs sijām, drošiem un izturīgiem ekspluatācijas laikā. Balstiem jābūt piestiprinātiem pie pamatiem. Tvertnei jābūt cieši noslēgtai, lai granulas nenokļūtu katlu zālē un neradītu piesārņojumu.

    - Priekšbunkura balstiem jābūt montētiem uz atsevišķiem pamatiem.

    - Projektēt un uzstādīt kurināmā pārkraušanas sistēmu ar vertikālu transportieri no priekšbunkura uz granulu tvertni.

    - Projektēt un uzstādīt kurināmā transportēšanas sistēmu (transportierus) no granulu tvertnes uz granulu katlu. Transportiera tipu izvēlēties atbilstoši kurināmā veidam.

    - Projektēt un uzstādīt aizsardzības sistēmu, lai novērstu, lielāku nekā noteiks kurināmā specifikācijā granulu un citu cieto piemaisījumu nokļūšanu granulu transportēšanas iekārtās.

    - Granulu tvertni projektēt papildus arī ar pneimatiskās uzpildes sistēmu.

    - Putekļu savākšanas sistēmai jābūt izolētai (tvertnes, transportieri un tml.), nepieļaujot putekļu nokļūšanu telpā un apkārtējā vidē.

    - Paredzēt ugunsdzēsības sistēmu granulu tvertnē.

    - Ja granulu saimniecības iekārtošanā nepieciešami atsevišķu konstrukciju, laukumu nojaukšanas darbi, tie jāparedz darbu apjomā un jāizpilda.

    - Granulu tvertnei jābūt uzstādītai uz svariem.

    - Svariem jābūt droši montētiem uz pamatnes un granulu tvertnes.

    - Projektēt papildus konstrukcijas svaru kalibrēšanai.

    - Svēršanas sistēmai jānodrošina nepārtraukts svaru rādījums, datus integrējot esošajā SCADA sistēmā. Svēršanas rādījumiem jābūt redzamiem operatoru pultī Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.

## Piebraucamie ceļi un laukumi

    - Atjaunot piebraucamo laukumu pie katlu mājas

    - Laukuma malas veidot no betona bordakmeņiem

    - Laukumam jābūt ar asfalta segumu, ievērojot asfalta apakšseguma tehnoloģijas izbūvi.

    - Pēc laukuma izveidošanas atjaunot bojātās vietās zālāja segumu, paberot ar melnzemi un iesējot zālāju.

## Ūdens sildāmais katls un palīgierīces

Piegādātajam granulu katlam un tā palīgierīcēm jābūt augstākās klases, labi zināmiem Eiropas Savienībā (ES), moderniem un uzticamiem, izgatavotiem saskaņā ar ES standartiem, direktīvām un marķējumu. Ražotājam jābūt ar lielu šādu ierīču ražošanas pieredzi un tam jābūt labi zināmam. Visiem katla darbības procesiem (aizdedzināšana, biomasas padeves regulēšana pēc jaudas, kurtuves attīrīšana no izdedžiem, siltummaiņa attīrīšana no pelniem, pieprasītās jaudas regulēšana) jābūt automātiskiem.

Granulu katla vietas un palīgiekārtu vietas izraudzīšanā jāvadās pēc Pasūtītāja piedāvātajiem risinājumiem.

Projektēt un uzstādīt granulu katlu, kurš, darbojoties nominālajā režīmā, sasniegtu šādus parametrus:

Granulu ūdens sildāmais katls Nr. 4

Nominālā katla jauda; 0,300 MW. katla darba spiediens; 4 bar. Maksimālā temperatūra; 95°C. katla lietderīgās darbības koeficients (LDK); Minimālais (LDK) 93 %, ja katla slodze 50-100%. Ja katla slodze 25-50%, minimālais LDK 86%.

Granulu katla kurtuvei jābūt pēc labi zināmas un izmēģinātas kustīgo ārdu tehnoloģijas!

Degšanas procesam jābūt pilnīgi automatizētam.

Paredzēt līdzekļus granulu katla sildvirsmu un iekšsienu aizsardzībai no abrazīviem bojājumiem.

Uzstādīt sistēmu katla sildvirsmu automātiskai tīrīšanai no sodrējiem darba procesā.

Projektēt un uzstādīt visas nepieciešamās granulu katla palīgiekārtas:

- kurināmā padošanas sistēma;

- kurināmā automātiskā aizdedzināšanas sistēma ar sakarsētu gaisu;

- pelnu novēršanas sistēma;

- gaisa pieplūdes un dūmu ventilatori ar frekvences pārveidotājiem;

- gaisa/dūmu kanāli, cauruļvadi, balsti, aizbīdņi, aizsargvārsti, drenāžas, atgaisotāji, apkalpošanas laukumi, kāpnes;

- siltumnesēja ūdens līnija.

Granulu katlam jābūt nodrošinātam ar efektīvu konvekcijas virsmas tīrīšanas ierīci ar pilnīgi automatizētu vadību. Izpildītājam (Pretendentam) dokumentāli jāpamato, kāpēc ir izvēlēts tieši piedāvātais virsmas tīrīšanas variants.

Visā granulu katla darbības diapazonā kaitīgo vielu koncentrācija nedrīkst pārsniegt sārņu izmešu no kurināmo dedzinošām iekārtām normu [MPEL] prasības, ES prasības, kā arī šajos tehniskajos noteikumos norādītās prasības.

- Projektēt un uzstādīt atsevišķu betona pamatu granulu katlam

- Projektēt un uzstādīt granulu katla dūmu kanāla savienojumu ar jauno dūmeni. Paredzēt nepieciešamās dūmu kanāla drenāžas.

- Projektēt un uzstādīt granulu katla rokas vadības un pilnīgi automatizētas vadības sistēmas.

- Projektēt un uzstādīt granulu katla sagatavotās siltumenerģijas uzskaites sistēmu.

- Projektēt granulu katla elektroenerģijas uzskaites sistēmu.

- Projektēt un montēt elektrotehniskās ierīces katlu iekārtu nodrošināšanai ar elektroenerģiju.

- Projektēt un montēt granulu katla automātiku.

## Pelnu konteiners

    - Projektēt un uzstādīt automatizētu sistēmu sauso pelnu novēršanai no kurtuves uz konteineru. Konteineru glabāšanu paredzēt katlu mājas iekšpusē un ierobežot no personām drošības nolūkos.

    - Projektēt 2 (divus) pelnu konteinerus ar tilpumu 0,5 m3 katrs

    - Konteinerus projektēt ar ratiem un rokturiem, lai cilvēks tos var pārvietot.

    - Pelnu konteinerus projektēt no metāla.

    - Pelnu konteineriem jābūt izturīgiem no apkārtējās vides ietekmes.

## Dūmeņa uzstādīšana

    - Projektēt un uzstādīt siltinātu dūmeni.

    - Dūmeņa ieliktnim jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda.

    - Dūmeņa ārējai čaulai jābūt izturīgai no apkārtējās vides ietekmes.

    - Dūmenim jābūt ar siltumizolāciju.

    - Pēc dūmu ventilatora dūmeņa apakšā paredzēt kondensāta novēršanas sistēmu un tīrīšanas lūku.

    - Pie dūmeņa dūmvadi jāpievieno ar slīpumu, lai tajos neuzkrātos kondensāts, bet viszemākajā vietā jāparedz kondensāta novēršanas sistēma.

    - Paredzēt dūmvadu, apskates lūku, dūmu paraugu paņemšanas vietu.

    - Paredzēt kondensāta neitralizēšanu un novadīšanu kanalizācijas tīklos.

    - Dūmenim jāuzstāda atsevišķa iezemēšanas kontūra (nesavienota ar katlumājas kopējo kontūru)

# GRANULU KATLA VADĪBAS SISTĒMA

Granulu katla vadībai jābūt datorizētai un vadāmai no centrālās katlu vadības pults Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

Vadības sistēma jānokomplektē no programmējama loģiskā kontroliera (PLC), grafiskās operatora pults, operatora darba vietas, kā arī visas komponentes, kas vajadzīgi šo sastāvdaļu savienošanai.

Granulu katla vadības sistēmai jāapvieno atsevišķu ierīču vadības sistēmas.

Esošās katlu mājas un projektējamā granulu katla darbībai jābūt savstarpēji saskaņotai, nodrošinot pilsētas siltumtīkliem nepieciešamos parametrus. Parametru nodrošināšanas sistēmām, vadības sistēmām esošajiem un projektējamam katlam jābūt savstarpēji saskaņotam. Vadības, drošības sistēmu, parametru vizualizācijai, grafiskai atspoguļošanai un tml. jābūt paredzētam un samontētam kopējā vadības sistēmā un atspoguļotam SCADA sistēmā. Projektēt un samontēt visas nepieciešamās iekārtas.

Granulu katla automātikas vadībai jābūt izveidotai tā, lai tas darbotos pamatslodzē kā primārais katls!!!

## Vispārējas prasības vadības sistēmai

    - Kontroles, tehniskajām iekārtām un vadības sistēmām jāatbilst tehniskajos noteikumos paredzētajai kvalitātei un praksei, kāda tiek piemērota mūsdienu spēkstacijās. Visiem piegādātajiem materiāliem, ierīcēm un sistēmām jābūt tehniskā kārtībā un tie jāpieņem Pasūtītājam.

    - Granulu katlam jābūt pilnīgi automatizētam, tās iekārtām jābūt savstarpēji saistītām un jāveido vienota vadības sistēma.

    - Projektējamām automatizācijas iekārtām jābūt piemērotām rūpnieciskai lietošanai.

    - Visas mērierīces jāprojektē un jāuzstāda saskaņā ar granulu katlu iekārtu izvietošanas shēmām un jāpiemēro darbībai visā slodzes regulēšanas diapazonā.

    - Mērierīcēm un vadības sistēmai jābūt izturīgām pret elektromagnētiskajiem traucējumiem (EMI), radio frekvenču traucējumiem (RFI), statiskās elektrības un zibens izlādes iedarbībai. Traucējošie signāli, kas var izraisīt traucējumus, jānovērš to rašanās vietā.

    - Elektroinstalācijai un iekārtām jāatbilst vispārējām katlumājai izvirzītām prasībām un elektroierīču uzstādīšanas noteikumiem.

    - Visām granulu katla iekārtām, ražojumiem un materiāliem, ko paredzēts uzstādīt būvējamajā objektā, jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normām un standartiem, jābūt sertificētiem, un metroloģiski pārbaudītiem Latvijas Republikā.

    - Visām piegādātām mērīšanas, identificēšanas un reģistrēšanas ierīcēm jābūt sertificētām, to lietošanai jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Mērierīcēs jāizmanto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

    - Granulu katla iekārtu – granulu katla, degvielas saimniecības, dūmu saimniecības – vadības nodrošināšana ar jauniem kontroles un mērīšanas līdzekļiem un izpildes mehānismiem jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Granulu katla tiešām un distances vadības un kontroles ierīcēm jāgarantē droša, tai piederošo iekārtu, ekspluatēšana un jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba drošību. Tie atsevišķi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

    - Granulu katla vadības sistēma jāvada, izmantojot programmējamas loģiskās kontroles (angl.- Programmable Logic Control, PLC) sistēmu. Programmējamas loģiskās kontroles sistēmā tiks instalēta mērīšanas signāliekārta, secīgā loģika, drošības un ekspluatācijas sakars un slēgtas ķēdes kontroles mehānismi, kas saistīti ar granulu katla vadības sistēmu. Programmējamam loģiskajam kontrolierim (PLC) jāatbilst EN 61131-2 standartiem.

    - Granulu katlu iekārtu vadībai, parametru nolasīšanai, attēlošanai dati jānodod uz katlumājas centrālās vadības pults monitoru. Vadības sistēmā jābūt MODbus protokolam, MODbus TCP protokolam vai Profibus protokolam vai citam analoģiskam un plaši lietotam protokolam.

    - Visās vadības sistēmu iekārtās ar attālināto un tiešo vadību jāizmanto neatkarīgas sakaru līnijas ar programmējamu vadības iekārtu.

    - Komunikācijām starp iekārtām jābūt reāla laika (determinātiskām).

    - Procesu dati jāievada un jāattēlo reālajā laikā.

    - Operatora darba stacijās jārealizē visu mērījamu parametru reģistrēšana un grafiskā attēlošana,

## Iekārtu vadības sistēmas sastāvs

Iekārtu vadības sistēmām jāsastāv no:

- Programmējama loģiskā kontroliera un grafiskās operatora pults ierīces;

- Tiešās vadības ierīces (blakus iekārtai);

- Vizualizācijas un attālinātās vadības ierīces (centrālajā vadības pultī Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā).

Granulu katla iekārtu piegāde ietver arī visas mērierīces un gala kontroles elementus, tai skaitā kabeļus, kontroles sistēmu ar vadības paneli.

Vadības sistēmas piegāde ietver arī šīs iekārtas:

- Vietējās kontroles skapji un grafiskās operatora pultis.

- Avārijas izslēdzēji, ierobežojuma slēdži.

- Kontroles ierīces, piemēram, ierobežojuma slēdži, sensori un fotoelementi.

- Termināla kastes un iekšējie iekārtu vadi.

- Projektēšanas dokumenti.

- Programmējama loģiskās vadības sistēma iekārtu kontrolei.

Piegāžu apjomi ietver arī instrumentu un automatizācijas projektu, montēšanu, pārbaudi un komplektēšanu. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības piedalīties granulu katla sistēmas programmējamas loģiskās vadības pieņemšanas rūpnīcas izmēģinājumos.

## Ekspluatācijas prasības vadības iekārtai

Darbības vadības un jaudas regulēšanas iekārtai (turpmāk sauktai par vadības iekārtu) jānodrošina ieslēgšana, izslēgšana, uzticama automātiskā darbība, aizsardzība, bloķēšana un signalizācijas, ko paredzējis ražotājs.

Vadības iekārtai visos darba režīmos jādarbojas saskaņā ar Izpildītāja (Pretendenta) izveidotu un Pasūtītāja apstiprinātu darbības algoritmu.

Mērierīcēm, indikatoriem, vadības ierīcēm, vadības atslēgām jābūt ar marķējuma plāksnītēm, kurās jānorāda pozīcijas Nr. un funkcionālais mērķis latviešu valodā. Visām mērierīcēm jābūt pārbaudītām valsts metroloģiskajās pārbaudes iestādēs.

## Ekspluatācijas un funkcionālās prasības

Granulu katla vienotai vadības sistēmai jānodrošina ātras iekārtu palaišanas iespēja.

Granulu katla vadības ierīcēm jābūt nodrošinātām ar visām nepieciešamajām ierīcēm (slēdžiem, indikatoriem, tastatūru, displeju utt.), lai iekārtu darbība tiktu vadīta un kontrolēta, nodrošinot noteikto vērtību un parametru attēlošanu.

## Kurināmā saimniecības vadības sistēma

Vadības sistēmai jānodrošina nepārtraukta automātiskā kurināmā padeve katlā. Jāuzstāda datu nodošanas sistēma uz centrālo vadības pulti, ar kuras palīdzību būtu iespējams redzēt un analizēt iekārtu darba parametrus.

Kurināmā saimniecības un pelnu novadīšanas elektrodzinēji jānodrošina ar frekvences mainītājiem un „mīkstas“ (softstart) palaišanas ierīcēm.

Iesniegt un saskaņot ar Pasūtītāju kontrolējamo parametru un signalizācijas saraksti.

## Granulu katla vadības sistēma

Granulu katla vadības sistēmai jānodrošina droša un stabila granulu katla regulēšana visā slodžu diapazonā.

Vadības sistēmai automātiski jāuztur vismaz šādi katla parametri:

- Degšanas procesa automātiska regulēšana.

- Katla jauda.

- Siltumnesēja temperatūra

- Katlu mājas siltumnesēja spiediens

- Katla caurplūde

Vadības sistēmai jānodrošina stabili parametri visā granulu katla slodzes diapazonā.

Jāuzstāda datu nodošanas sistēma uz centrālo vadības pulti Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kuras palīdzību būtu iespējams redzēt un analizēt iekārtu darba parametrus. Izpildītājam ir jāveic rekonstrukcija esošajā vizualizācijas sistēmā un jāsavieno ar jauno vizualizācijas un vadības sistēmu.

Granulu katla elektrodzinēji jānodrošina ar frekvences mainītājiem.

Jāparedz granulu katla un palīgierīču automātiskā, distances un rokas vadība.

Pretendentam jāiesniedz un jāsaskaņo ar Pasūtītāju kontrolējamo parametru un signalizācijas saraksti.

# GRANULU KATLA ENERĢIJAS UZSKAITE

Jāveic šāda enerģijas uzskaite:

- No granulu katla izejošās siltumenerģijas uzskaite.

- Granulu katla patērētā elektroenerģija.

- Piegādātā kurināmā uzskaite, svēršana

- Citi procesa kontrolei un efektivitātes novērtēšanai nepieciešamie mērīšanas un uzskaites līdzekļi.

Mērierīces jāinstalē tā, lai tās netiktu bojātas iekārtu apkalpošanas darbu vai iekārtu bojājumu novēršanas laikā.

Enerģijas uzskaite jāintegrē Pasūtītāja uzņēmuma kopējā uzskaites sistēmā.

# ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA

## 8.1. Elektroenerģijas piegādes – patērēšanas sistēma

Uzstādīt jaunu sadales punktu, ierīkot jaunus kabeļus no esošās galvenās sadalnes. Precīzas pieslēguma un jaunās sadalnes izvietošanas vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Pilnībā uzstādīt iekšējo un ārējo apgaismošanu, ierīkot telpas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Projektēt un uzstādīt elektroenerģijas nolasīšanas sistēmu centrālās vadības pults datorā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.

Elektroenerģijas piegādes – patērēšanas sistēmas darbu apjomi (minētie un no jauna identificētie) jānoteic projektēšanas laikā un papildus jāsaskaņo ar Pasūtītāju un uz tā pamata jāveic visi nepieciešamie darbi.

## 8.2. Kabeļu tīkls

Spēka kabeļus ieguldīt karsti cinkotos, perforētos, slēgtos kabeļu kanālos.

Kontroles un vadības signālkabeļus jāizvieto karsti cinkotos, perforētos, slēgtos kabeļu kanālos.

Visus kabeļu kanālus savstarpēji savienot atbilstošas krāsas marķējuma N-PE strāvu vadošu cilpu ne mazāku par 10 mm2 šķērsgriezumu. Kabeļu kanāla beigu un sākuma galus pievienot pie esošā zemējuma kontūra.

## Skapji, paneļi, savienojumu kastes

Visiem skapjiem (paneļiem) jābūt no metāla ar aizsardzības klasi ne mazāku par IP54. Remonta paneļi ar 380V, 230V un 12V kontaktu ligzdām.

## Iezemējums un zibensaizsardzība

Projektējamām iekārtām uzstādīt iezemējuma kontūru un zibensaizsardzības sistēmas. Savienot ar esošo iezemējuma kontūru un zibensaizsardzību.

Elektroiekārtu zemējuma kontūra jāuzstāda saskaņā ar Enerģētikas likumu, Standartu LEK 002, LBN 201-96 „Ugunsdrošības normām”, vai ar elektroiekārtu ražotāja prasībām.

## Elektriskais apgaismojums

Darba un avārijas apgaismojumam jābūt 230 V AC.

Jābūt drošam no sprādziena bīstamās vides viedokļa.

Elektriskajiem savienojumiem, komponentēm, vadiem un kabeļiem jāatbilst starptautisko standartu (sk. standartu EN 60 204-1) un nacionālo normatīvu prasībām.

Izpildītājam jāpiegādā un jāsamontē visi kabeļu stiprināšanas elementi, pārslēdzēji, elektriskie savienojumi, vadi un kabeļi visām jaudas, aizsardzības, mērīšanas iekārtām un ierīcēm, kā arī citām elektriskajām ierīcēm, kā tas ir noteikts piegāžu apjomos.

## Elektroniskie sensori

Izejas signāls 4-20 mA DC pie minimālās slodzes 500 omi, barošanas spriegums 24 V DC±20%;

Sensoru mērīšanas precizitātei jābūt ne sliktākai kā ± 0,1% no nominālās vērtības;

Vides temperatūras ietekme – ne sliktāk kā 0,1% 10°C;

Barošanas sprieguma ietekme nedrīkst pārsniegt 0,05% / uz vienu voltu;

Devēju mērīšanas stabilitātei jābūt labākai par ± 0,1% no robežvērtībām 12 mēnešu laikā;

Elektroniskajiem diferenciālajiem spiediena devējiem jāietver HART adresēšanas un parametrizēšanas funkcija.

Vietējās mērīšanas ierīču klase ne sliktāka kā 1% skalā, aizsardzības klase IP54.

## Elektriskās barošanas sistēma

Jāizmanto šādas elektriskās barošanas sistēmas:

trīs fāzes ar neitrāli (3N) AC 380 V, 50 Hz / N-PE, ar pieciem vadiem pieslēguma punktā: L1, L2, L3, N, PE;

viena fāze ar neitrāli (1N) AC 230 V, 50 Hz / N-PE.

## Barošanas spriegumi

Ieteicams lietot šādus spriegumus;

Digitālo signālu ķēdes: 12 V DC vai 24 V DC;

Elektronisko ierīču barošanā ieteicams lietot 230 V AC spriegumu;

## Frekvences pārveidotāji

Tehniskās prasības frekvences pārveidotājiem:

Frekvences pārveidotājiem jāatbilst aizsardzības klasei IP54, tiem jābūt izturīgiem pret elektromagnētiskajiem traucējumiem (EMI), radio frekvenču traucējumiem (RFI), statiskās elektrības un zibens izlādējuma ietekmi. Parazītiskie signāli, kas var izraisīt traucējumus, jānoslāpē to rašanās vietā. Frekvences pārveidotājiem uzstādīt ātrdarbīgus drošības aparātus. Frekvences  pārveidotājiem bojājumu gadījumā svarīgām iekārtām jādarbojas 50Hz.

## Video novērošanas kameras

Tehniskās prasības video novērošanas kamerām:

Uzstādīt granulu katla video novērošanas sistēmu un nodot video informāciju uz centrālo katlumājas vadības pulti Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, nodrošinot 10 dienu datu arhivēšanu. Video kameru izšķirtspēja: 3 MP. Kameru skaits – 2 gab. Kameru tipu un modeli saskaņot ar Pasūtītāju. Kameru uzstādīšanas vietas jāsaskaņo ar Pasūtītāju projekta sagatavošanas laikā.

## Drošības sistēma (izslēgšana)

Visas automātiskās drošības sistēmas jāizprojektē tā, lai avārijas situācijas gadījumā iekārtu izslēgšana tiktu veikta paredzētajā darbību kārtībā. Izslēgšanas darbībai jābūt indicējamai un trauksmes signālam jāatšķiras no citiem brīdinājuma trauksmes signāliem, kurus var izraisīt darba parametru novirzes vai citi cēloņi.

Izpildītājam jāpiegādā un jāpievieno visi kabeļi no jauna samontētajām iekārtām līdz vietējiem vadības skapjiem, un no vadības skapjiem līdz esošajai vadības sistēmai SCADA.

## Nepārtrauktās barošanas avots UPS

Projektēt un uzstādīt nepārtrauktās barošanas avotu UPS, kas darbotos tiešsaistes režīmā un avārijas gadījumā piegādātu elektroenerģiju granulu katla automātikas iekārtām ar distances un automātisko vadību, mērīšanas ierīcēm, drošai ekspluatācijai

## Vadu montāžas sistēma

Vadi un kabeļi jāierīko kabeļu maģistrālēs, kārtīgi, tā, lai būtu iespējams pie tiem nokļūt. Visas vadu un kabeļu pīnes pienācīgi jānostiprina un jāmarķē.

Daudzdzīslu kabeļiem iekārtu vadības skapī un starp spailēm jābūt vītā pāra tipa, ar kopējo ekrānu. Kabeļu ekrāni jāsavieno ar ierīču zemējuma kopni.

Vadības montāžas vadu šķērsgriezumam jābūt ne mazākam kā 0,75 mm2 vai lielākam, atkarībā no strāvas. (Maksimālās strāvas slodzes nedrīkst pārsniegt vērtības, kas norādītas normatīvajos dokumentos). Visiem signālu vadiem jābūt piemērotiem darbam ar spriegumu 230 V. Visiem pārējiem vadiem jābūt piemērotiem spriegumam 750 V un jābūt ar izolāciju, kas būtu izturīga pret karstumu līdz temperatūrai 70 °C.

Kabeļu un spaiļu izvietošana jāsakārto tā, lai starp atsevišķām kabeļu grupām tiktu saglabāti turpmāk norādītie attālumi:

Digitālo signālu ķēdes un kabeļi vismaz 100 mm attālumā no spēka kabeļiem vai uz atsevišķos kabeļu kanālos.

Tajos gadījumos, kad nebūs iespējams izvairīties no signālu un spēka kabeļu tuvošanās līdz pieļaujamajiem attālumiem, tiem jākrustojas taisnstūra leņķī.

## Pieejamība pie ierīcēm

Visu uzstādīto indikatoru rādītājiem jābūt ērti nolasāmiem, bet visu pārējo mērīšanas elementu cauruļu savienojumiem jābūt ērti apskatāmiem un apkalpojamiem.

Mērierīces uz kolektoriem un atslēgšanas armatūru jāsamontē viegli pieejamās vietās.

Mērierīces jāsamontē vietās, kas ir maksimāli pasargātas no ugunsgrēka, saules stariem, no blakus esošajām iekārtām izdalošā karstuma.

Atsevišķi esošie mērīšanas sensori nedrīkst būt piestiprināti pie cauruļvadiem, noņemamajām grīdām, margām un nav jāmontē uz iekārtām, uz kurām iedarbojas vibrācijas. Ārpus ēkas uzstādītie devēji un aparatūra jānorobežo no saules staru iedarbības.

## Marķējuma plāksnītes

Uz katras atsevišķas iekārtas un uz katras armatūras (noslēdzošās, regulējošās) jāpiestiprina identifikācijas plāksnītes, kurās jānorāda šāda informācija:

- Ražotāja nosaukums;

- Iekārtas tips un nosaukums;

- Ražošanas sērijas numurs;

- Ražošanas gads un mēnesis;

- Darba parametri;

## Ugunsdrošības sistēma

Lai novērstu aizdegšanos, jānodrošina šādu noteikumu ievērošana:

    - Jāuzstāda ugunsgrēka signalizācijas sistēma ar infrasarkanā starojuma detektoriem;

    - Granulu tvertnē jāuzstāda ar standarta smidzinātājiem aprīkota automātiska ugunsdzēsības sistēma. Katram no šiem smidzinātājiem jānodrošina plūsmas jauda vismaz 8 litri ūdens minūtē uz kvadrātmetru, un tiem jābūt pietiekamā daudzumā, lai varētu apstrādāt visu granulu tvertnes virsmas laukumu.

    - Ja granulu tvertne projektēta iekštelpā, paredzēt ugunsdzēsības sistēmu papildus uzglabājamai degvielai. (ar standarta smidzinātājiem aprīkota automātiska ugunsdzēsības sistēma).

    - Ūdens izsmidzināšanas sistēma jāizvieto tā, lai ūdens tiešā veidā nelītu virsū elektrosadales skapjiem.

    - Glabāšanas zonās ar paaugstinātu ugunsbīstamību labi redzamā vietā jānovieto smēķēšanas aizlieguma zīmes

    - Ugunsgrēka signalizācijas sistēmai jābūt integrētai esošajā datu pārraides un vizualizācijas sistēmā ar iespēju pārsūtīt trauksmes signālu uz vadības pulti Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā;

    - Jābūt manuālās ugunsdzēsības ierīcēm, kuru daudzumu nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Manuālās ugunsdzēsības ierīču izvietošanas vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

    - Skaņas signalizācijai jābūt integrētai esošajā SCADA sistēmā.

# Pielikums Nr.1: Granulu katla tehniskie rādītāji

# Aizpilda Pretendents

| Kārt. Nr. | Parametri | Mēr-vien. | Slodze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25% | 50% | 100% |
| 1. | Ūdens sildāmais katls |  |  |  |  |
| 1.1. | Siltumjauda | MW |  |  |  |
| 1.2. | Katla lietderīgas darbības koeficients LDK | % |  |  |  |
| 1.3. | Darba stundas | h |  |  |  |
| 1.4. | Saražotās siltumenerģijas daudzums | MWh |  |  |  |
| 2. | Emisijas |  |  |  |  |
| 2.1. | Nox (sausie dūmi 6%, O2) | mg/Nm3 |  |  |  |
| 2.2. | CO (sausie dūmi 6%, O2) | mg/Nm3 |  |  |  |
| 2.3. | Cieto daļiņu konc. (sausie dūmi 6%, O2) | mg/Nm3 |  |  |  |
| 3. | Enerģijas pašpatēriņš |  |  |  |  |
| 3.1 | Elektroenerģija granulu katls ar apsaisti | MWe |  |  |  |
| 3.2 | Elektroenerģija granulu katls ar apsaisti | MWhe |  |  |  |
| 4. | Kurināmā patēriņš |  |  |  |  |
| 4.1. | Granulas (mitrums 12%, mitras masas) | MWh |  |  |  |

Pielikums Nr.2

Pretendents darbu izpildes laika grafikā jānorāda visu Darba daļu uzsākšanas un pabeigšanas datumus. Līguma noslēgšana plānota pēc iepirkuma procedūras saskaņošanas ar LIAA, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 01.jūlijam.

Pretendenta piedāvātais darbu izpildes laika grafiks

| Darbu daļas nosaukums | 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jūnijs | Jūlijs | Augusts |  | Septembris | Oktobris |  |  |  |  |  |
| Darbu uzsākšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu piegāde Uzsākšanas datums________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvatļaujas saņemšana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu izpilde Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcionālās garantijas testēšana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilddokumentācijas sagatavošana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nodošana ekspluatācijā Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentu sagatavošana priekš LIAA Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu pabeigšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais kalendāro dienu skaits par periodu no Darbu uzsākšanas dienas (ieskaitot) līdz pēdējai Darba pabeigšanas dienai (ieskaitot). | Kalendāro dienu skaits _____(_____________________). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| /Pretendenta nosaukums/ |  | /Pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

4. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

## Informācija par kandidāta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

| ##### Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/ partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| /kandidāta nosaukums/ |  | /kandidāta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

5. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Informācija par tām Līguma daļām, kuras

KANDIDĀTS nodos izpildei apakšuzņēmējiem

[ja tādi tiek piesaistīti]

| NPK | Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, telefons, kontaktpersona | Apakšuzņēmēja paredzētās [piegādes pakalpojumu, būvdarbu] īss apraksts | Apakšuzņēmēja [piegādes pakalpojumu, būvdarbu] apjoms no kopējā apjoma (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________

z.v.

6. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 5 DARBĪBAS GADU LAIKĀ KANDIDĀTA SEKMĪGI IZPILDĪTIEM LĪDZĪGIEM LĪGUMIEM

| NPK | Preces nosaukums | Piegādes apjoms EUR, summa bez PVN | Preču saņēmējs |  | Pasūtījuma izpildes laiks (no.. līdz..) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________

z.v.

7. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Kandidāta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Nr. | Objekta nosaukums vai veikto būvdarbu nosaukums | Realizētā projekta apjoms EUR | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| /Kandidāta nosaukums/ |  | /Kandidāta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

8. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Kandidāta un apakšuzņēmēju pakalpojuma sniegšanai

paredzēto galveno speciālistu saraksts

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Kompānija, kuru eksperts pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| /Kandidāta nosaukums/ |  | /Kandidāta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

9. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

CURRICULUM VITAE

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |  |  |  |  |  |
| Valoda |  | Lasītprasme |  | Runāt prasme | Rakstīt prasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |  |
| 8. Pašreizējais amats: |  |  |
| 9. Specializācija: |  |  |
| 10. Darba pieredze: |  |  |
| Kompānijas Nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |
| Amats: |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | Amats | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā <norādīt statusu projektā, piemēram būvdarbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums> <Līguma nosaukums>/, piedāvājumā, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

10. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Kandidātam pieejamais tehniskais personāls

| Specialitāte | Pieejamais personāla skaits |
| --- | --- |

* Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā būvniecības līguma izpildei, piemēram montieri, mūrnieki, tehnikas vadītāji u.c.

| /Kandidāta nosaukums/ |  | /Kandidāta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

11. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA

Piedāvājuma nodrošinājums (galvojums) Nr. ______

,, Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Rīga 								Datums: ____________

| Banka/apdrošināšanas kompānija: | … |
| --- | --- |

Bankas/apdrošināšanas kompānijas  juridiskā adrese				…

Vienotais reģistrācijas numurs			…

Bankas/apdrošināšanas kompānijas  iestādes rekvizīti				…

Bankas kods						…

Norēķinu konta numurs				…

| Pasūtītājs: | … |
| --- | --- |

Pasūtītāja juridiskā adrese				…

Vienotais reģistrācijas numurs			…

| Pretendents: | … |
| --- | --- |

Adrese							…

Personas kods/Vienotais reģistrācijas numurs	…

Ievērojot to, ka Pretendents iesniedz savu piedāvājumu atklātam konkursam [„nosaukums”], Banka/apdrošināšanas kompānija  apņemas nodrošināt ar Bankas/apdrošināšanas kompānijas  galvojumu Pretendenta saistības pret Pasūtītāju, kādas var rasties, Pretendentam neizpildot atklātā konkursa nolikuma noteikumus.

Šis Galvojums izsniegts par summu: EUR _______________ (summa ar vārdiem)

Galvojuma nosacījumi: 1. Banka/apdrošināšanas kompānija apņemas samaksāt Pasūtītājam augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa attiecas uz vienu vai vairāku sekojošu NOSACĪJUMU spēkā stāšanos: - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Galvojums ir spēkā: __ dienas pēc piedāvājuma spēkā esamības perioda beigām, t.i. līdz 20__.gada __.__________, un izbeidzas pilnībā, ja līdz šim datumam Banka/apdrošināšanas kompānija nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu par Pretendenta nenokārtotām saistībām.

/ Bankas/apdrošināšanas kompānijas  nosaukums/

Bankas/apdrošināšanas kompānijas  oficiālais nosaukums

__________________________

/pilnvarotās personas paraksts/

________________________________

/Pilnvarotās personas  vārds, uzvārds/

12. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

KOPTĀME

| Daļas Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena EUR (bez PVN) | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Katlu mājas tehniskā projekta izstrāde | Gab. | 1 |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība | Gab. | 1 |  |  |
| 3. | Iekārtas un materiāli | Gab. | 1 |  |  |
| 4. | Darbi un pakalpojumi | Gab. | 1 |  |  |
| Kopējā cena EUR (bez PVN) |  |  |  |  |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21% (PVN) |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena EUR ar PVN |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena EUR (ar PVN) ar vārdiem: |  |  |  |  |  |

13. pielikums

SIA ,,Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr.CS2/201_-____

par Objekta:

,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” izbūvi

Iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01

Cēsis				 		 	 201_.gada“_______.”______________________

sIA “Cēsu siltumtīkli” reģistrācijas Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Latvija, turpmāk līguma tekstā saukta Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Ēriks Timpars, no vienas puses, un

SIA „__________”, reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese: ____________, ______, LV-_________, turpmāk līguma tekstā saukta Izpildītājs, kuru pārstāv tās ____________________________, no otras puses, kopā sauktas Puses, izsakot savu gribu brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šo līgumu Nr._______, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

- Apzīmējumi

  - Līgums – šis Pušu parakstītais Līgums, tajā skaitā pielikumi, kas ir uzskaitīti Līguma 3.1.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma 25.punktu;

  - Darbi – visi tie darbi, ieskaitot Tehniskā projekta izstrādi, būvdarbus, iekārtu piegādi, montāžu, autoruzraudzību, testēšanu, apmācību, atjaunošanas un labiekārtošanas u.c., kurus Izpildītājs apņēmies sniegt saskaņā ar Līgumu, Nolikumu, Tehniskās specifikācijas – noteikumu, prasībām un Izpildītāja piedāvājumu.

  - Līgumcena – Līguma 4.punktā norādītā naudas summa bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības, par visiem Darbiem, kas Izpildītājam jāveic saskaņā ar šo Līgumu.

  - Darbu veikšanas vieta – Turaidas iela 7, Cēsis Latvija.

  - Piedāvājums – Izpildītāja piedāvājums, kuru iepirkuma komisija atzinusi par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkumam (identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01), kas iesniegts 201__.gada ______ ____________.

  - Avārijas situācija – situācija, kas izveidojusies garantijas laikā iekārtām vai kādai citai šajā Līgumā atrunāto Darbu daļai, vai visiem Darbiem kopumā, kuras rezultātā nav iespējams ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība;

  - Sarunu procedūra - „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, apņemas veikt Objekta: ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01, Cēsīs, Turaidas ielā 7, būvniecību, tajā skaitā Tehniskā projekta izstrādi, katlu mājas ēkas būvniecības darbus, iekārtu iegādi un montāžu, laukuma un pievadceļu ierīkošanu, autoruzraudzību, katlumājas iekārtu palaišanu un ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, saglabājot garantijas termiņus saskaņā ar Līguma, Nolikuma, Tehniskās specifikācijas – noteikumiem, un Piedāvājumu, ievērojot Pasūtītāja norādes, Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Valmieras domes saistošos noteikumus u.c. normatīvos aktus.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Izpildītāja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Izpildītājs.

- Līguma forma

  - Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:

    - Līgums;

    - Koptāme, kuras kopsumma atbilst Izpildītāja apstiprinātajai iepirkuma Piedāvājuma cenai. (Pielikums Nr.__);

    - Tehniskā specifikācija-noteikumi un tehniskās prasības, (Pielikums Nr.___);

    - Darbu izpildes laika grafiks (Izpildītāja piedāvātais un apstiprinātais Darbu laika grafiks), pievienots Pretendenta piedāvājumam (Pielikums Nr.___);

    - Izpildītāja piedāvājuma kopija (Pielikums Nr.__).

    - Darbu izpildes akts - forma Nr.2 (veidlapa) (Pielikums Nr.__);

    - Izpildītāja reģistrācijas apliecības uzņēmuma apliecināta kopija (Pielikums Nr.7);

    - Izdruka no UR (vai analogas datubāzes ārvalstīs) datu bāzes par paraksttiesīgajām personām (Pielikums Nr.__).

  - Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp iepriekš minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1.punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma tekstam ir prioritārs spēks.

  - Būvniecība tiks veikta saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu.

- Līgumcena

  - Par Objektā paveikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu saskaņā ar sagatavoto rēķinu, atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam un atbilstoši faktiski veiktajiem būvdarbiem saskaņā ar Izpildītāja izstrādātā Tehniskā projekta ekonomisko daļu.

  - Līgumcena ir EUR ____________ (__________________Euro_  un ____  centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – projektēšanas, autoruzraudzības, Darbu veikšanas izmaksas, Darbu procesā izmantojamo materiālu, to piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

  - Ja Līguma izpildes gaitā atklājas papildus darbi un papildus izmaksas, kuras Izpildītājs, iesniedzot un apstiprinot Līguma Koptāmi nebija paredzējis, Puses atzīst, ka tā ir Izpildītāja atbildība, un, lai Darbu rezultātā paredzētās iekārtas funkcionētu atbilstoši Tehniskajām prasībām, šo darbu izpildi veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

  - Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus Darbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līgumcenas ietvaros, atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam Tehniskajam projektam, ievērojot izstrādātā Tehniskā projekta ekonomiskās daļas atsevišķo būvdarbu pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

- Līguma izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līgumcenas par labu _______________(Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītajai kredītiestādei). Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes, kam ir tiesības  veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā  vai reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītai kredītiestādei nodarītos zaudējumus.

  - Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā visu garantijas termiņa laiku - ne mazāk kā _________ (___) mēnešus pēc galīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Līguma izpildes nodrošinājums tiek samazināts līdz 5% no Līgumcenas. Pēc garantijas termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Izpildītājam.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs samaksā Līgumcenu Izpildītājam šādā kārtībā:

    - Līguma izpildes laikā ir paredzēti divi maksājumi – viens starpposma un viens noslēguma.

    - Starpposma maksājums tiek veikts pēc faktiski izpildītu un no Pasūtītāja puses pieņemtu Darbu izpildes 50% apjomā no visu kopējo Darbu apjoma.

    - Noslēguma maksājums tiek veikts pēc abpusēja galīgā Līguma 14.6.punktā minētā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un visas Līguma 14.7.punktā uzskaitītās dokumentācijas saņemšanas.

    - Maksājumu saņemšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam abpusēji saskaņotu un būvuzrauga apstiprinātu veikto Darbu apjomu un finanšu Formu Nr.2 „Akts par izpildītajiem darbiem” (skatīt nolikuma pielikumu Nr.__.), Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītāja izrakstītu rēķinu, par summu, kura vienāda ar Darbu pieņemšanas aktā minēto Darbu vērtību.

    - Pasūtītājs no starpmaksājuma rēķina summas apmaksā 90%. Atlikušo maksājumu, kas ir 10%, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam pēc abpusēja galīgā Līguma 14.6.punktā minētā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un visas Līguma 14.7.punktā uzskaitītās dokumentācijas saņemšanas.

    - Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic ar naudas pārskaitījumu Līguma 26.punktā norādītajā Izpildītāja bankas kontā 60 dienu laikā pēc starpmaksājuma un noslēguma maksājuma rēķina un dokumentācijas saņemšanas.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk 20__.gada __________ (Izpildītāja Piedāvājumā Darbu izpildei norādīto kalendāro dienu kopskaitu atņemot no Izpildītāja norādīta Darbu izpildes beigu termiņa).

  - Līguma ietvaros Darbu izpildei ir viens Darbu izpildes laika grafiks, kas ietver visus Objektā veicamos Darbus.

  - Objekta būvniecības uzsākšana tiek fiksēta ar abu pušu parakstītu aktu, kā arī montāžas pabeigšana tiek fiksēta ar atsevišķu abu pušu parakstītu aktu.

  - Darbu izpildes grafiks tiek pagarināts Pusēm rakstveidā vienojoties, ja iestājas jebkurš no šādiem apstākļiem un tie ietekmē Darbu izpildi:

    - pēc Pasūtītāja iniciatīvas notiek izmaiņas Tehniskā projekta dokumentācijā;

    - tiek pieņemts jauns valsts un pašvaldības iestādes administratīvais vai normatīvais akts, kas skar un negatīvi ietekmē Darbu izpildi (tajā skaitā izpildes termiņus);

    - Pasūtītājs Līguma noteiktajā kārtībā kavē Darbu apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām.

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Darbus un ievērot Darba izpildes grafikā iekļauto Darbu daļu pabeigšanas termiņus līdz Izpildītāja Piedāvājumā apstiprinātajam Darbu izpildes datumam (laika grafiks), bet ne vēlāk kā līdz __________________________.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to materiālu (materiālo vērtību) uzglabāšanu un saglabāšanu, kurus tam ar pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 2.punktā noteikto Darbu izpildes nodrošināšanai nodevis Pasūtītājs.

  - Par materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju (nekavējoši), no šī notikuma iestāšanās vai konstatēšanas.

  - Līguma 7.7.punktā minēto materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības gadījumā, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura rēķina saņemšanas no Pasūtītāja atlīdzina pēdējam pilnu materiālu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites datiem.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs sagatavo un iesniedz būvvaldē nepieciešamos dokumentus Būvatļaujas saņemšanai.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu ar darbavietu un Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un finanses. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Pasūtītājs izsniedz darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju Tehnisko specifikāciju-noteikumus (skatīt pielikumu Nr.3).

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs iesniedz sertificēta Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, Darbu uzsākšanai aizpildītus Būvdarbu veikšanas un Autoruzraudzības žurnālus. Apņemas Darbus veikt prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem un būvniecības nozari regulējošajiem, normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ievērojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta cenā.

  - Līguma darbības laikā, attiecībā uz Līgumā paredzēto Darbu veikšanu Izpildītājam jāievēro visi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums, ieskaitot izpildīto Darbu apjomu un summu atskaišu sagatavošana.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Izpildītājs vai tā personāls.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 5.punktu un tā apakšpunktiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Darbu veikšanas vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personāla dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tajā skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Izpildītājam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

  - Izpildītājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja lūgumus, iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītājā norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē radušās kļūdas un neprecizitātes.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaites par Darbu izpildi.

  - Izpildītājs sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuri var ietekmēt šī Līguma noteikumu izpildi.

  - Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Puses rakstiski vienojas.

  - Būvlaukums tiek nodots nesagatavots Darbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz līguma parakstīšanas dienu. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (būvlaukuma nožogojums, brīdinājuma zīmju uzstādīšana, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi).

  - Izpildītāja pienākums ir pirms Darbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs nodrošina Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;

  - Izpildītājs Darbu veikšanas procesā ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veic apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

  - Izpildītājs apņemas segt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajām personām, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ;

  - Izpildītājs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu Darbu veikšanas laikā;

  - Izpildītājs izgatavo un pie Objekta redzamā vietā pirms Darbu uzsākšanas uzstāda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma normatīvajos aktos noteikto, atbilstošu Objektam, plāksni, uz kuras norāda: Objekta nosaukumu un adresi; Objekta Pasūtītāju, Tehniskā projekta autoru, būvfirmu, atbildīgo Darbu vadītāju, būvuzraugu;

  - Izpildītājs nodrošina Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām;

  - Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

  - Izpildītājs nodrošina tīrību Darbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīviem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu;

  - Izpildītājs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;

  - Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, par saviem līdzekļiem izvest no Objekta būvgružus un neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus.

  - Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par Izpildītāja darbinieku un pilnvaroto personu iepazīstināšanu ar darba drošības-aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un citiem būvniecībā noteiktajiem normatīvajiem aktiem, un noteikumiem rakstveidā.

- Iekārtu, preču un materiālu piegāde un transports

  - Ievērojot (pielikuma Nr.3) „Tehniskās specifikācijas – noteikumi” prasības, Izpildītājs izgatavo vai sagādā visas iekārtas, palīgiekārtas, darba drošības un darba aizsardzības iekārtas, preces, materiālus, kas nepieciešami pienācīgai Līguma izpildei un Darbu veikšanai. Izpildītājs ir atbildīgs par preču iekārtu un materiālu saglabāšanu līdz pilnīgai Objekta nodošanai Pasūtītājam.

  - Preču un materiālu piegādes secību un vietu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam ir jānodrošina tāds preču, materiālu un iekārtu iepakojums, novietojums, aizsardzība pret ļaunprātīgām darbībām, nodrošinot trešo personu nepieejamību, kāds nepieciešams, lai izsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti Darbu apjomā un tāmēs vai kurus Izpildītājs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts iestādēs.

- Apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku (materiālie zaudējumi un civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu par labu ______________(Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītajai kredītiestādei), kur apdrošināšanas nodrošinājuma apmēri un termiņi noteikti atbilstoši Iepirkuma procedūras Nolikuma punktam Nr. __ ieskaitot apakšpunktus.

  - Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām par:

    - jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Izpildītājs tiek atzīts par vainīgu;

    - zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies Darbu izpildē jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

  - Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un, līdz Darba uzsākšanai uzrādot oriģinālu, iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju.

- Līgumi ar apakšuzņēmējiem

  - Izpildītājs var slēgt līgumus tikai ar tiem apakšuzņēmējiem, kas ir norādīti Piedāvājumā. Ja Izpildītājs vēlas slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, kurš nav minēts iepriekš minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, Izpildītājs šādu līgumu slēgt var tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā līguma ar apakšuzņēmējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājs akceptēs tikai tādu apakšuzņēmēju, uz kuru Izpildītājs balstījās, lai pierādītu savu atbilstību konkrētajai kvalifikācijas prasībai, nomaiņu, kuru kvalifikācija ir atbilstoša Nolikuma prasībām.

  - Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēju puses.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai-noteikumiem, un uzstādītās iekārtas atbilst šī Līguma (pielikums Nr.2), Tehniskās specifikācijas-noteikumu nosacījumiem. Izpildītājs garantē, ka Darbos nav un nebūs nekādu defektu to projekta, iekārtu, materiālu, nepareizas montāžas, savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ.

  - Šajā Līgumā noteiktā Izpildītāja garantija izpildītajiem Darbiem paliek spēkā, kā to Izpildītājs apliecinājis iesniegtajos iepirkuma piedāvājuma dokumentos, no galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz _____________ (Izpildītāja piedāvājumā norādītais garantijas termiņš). Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti Darbu izpildē, garantijas laiks tiek pagarināts par tādu laiku, kāds būs nepieciešams šo defektu novēršanai.

  - Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti, inženiertehnisko darbu izpildē, Izpildītāja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai piegādātajās iekārtās, tad Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citam iekārtām. Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ:

    - iekārtu nepareiza ekspluatācija vai apkope;

    - iekārtu izmantošana neatbilstoši specifikācijām, kas norādītas Līgumā.

  - Par nepieciešamību novērst defektus, Pasūtītājs nekavējoties pēc defektu konstatācijas rakstiski paziņo Izpildītājam, nosūtot pretenziju pa faksu___________, raksturojot tos, kā arī iesniedzot pierādījumus par šiem defektiem. Izpildītājam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pārējos gadījumos ne ilgāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja Puses nevar vienoties par defektu cēloņiem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir Pusēm saistošs. Eksperta izdevumus sedz tā Puse, kurai saskaņā ar eksperta slēdzienu nav bijusi taisnība. Puses vienojas, ka domstarpību gadījumā katra Puse pieaicina vienu ekspertu, kas kopīgi ieceļ neatkarīgo ekspertu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājam ir jāveic garantijas remonti, un remonta darbos tiek iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic Izpildītājs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā).

  - Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 7(septiņu) dienu laikā vai nerīkojas Līgumā 13.4.noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var:

    - rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tajā skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu;

    - aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ, kas tiek noteikti EUR 1000,- (viens tūkstotis Euro) apmērā par katru dīkstāves dienu un ieturēt tos no Līguma izpildes nodrošinājuma. Ja nodrošinājuma summa nav pietiekama, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu tieši no Izpildītāja.

- Pārbaudes un Darbu pieņemšana

  - Izpildītājs uz sava rēķina iekārtu izgatavošanas vietā un/vai Darbu veikšanas vietā veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Pielikumā Nr. 3 ”Tehniskā specifikācija - noteikumi”. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja pienākums tādā gadījumā ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa un uzturēšanas izdevumiem savam personālam. Par šādu pārbaužu veikšanu Izpildītājs paziņo Pasūtītājam rakstiski pa faksu +371 64107390 vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Pieņemšanas nodošanas pārbaudes veic Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā, lai pārliecinātos, vai Darbi vai to attiecīgās daļas atbilst garantētajiem parametriem, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā (skat. pielikumu Nr. 1).

  - Par gatavību veikt pieņemšanas nodošanas pārbaudes Izpildītājs paziņo Pasūtītājam Līguma 14.1.punktā norādītajā kārtībā pa faksu: +371 64107390, norādot pārbaudes laiku. Izpildītājs sagatavo izpildshēmas un rasējumus elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

  - Ja klimatiskie apstākļi (nepietiekoša siltumslodze, āra gaisa temperatūra zem -10oC, ilgstošs lietus, kas ietekmē kurināmā kvalitāti) neļauj veikt iekārtu darbības pārbaudi, Pasūtītājs atbilstoši pagarina Darbu izpildes termiņu, taču ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

  - Ja Izpildītājs nevar sasniegt garantētos parametrus un atbilstoši Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam zaudējumu atlīdzību EUR 1000,- (viens tūkstotis Euro) par katru dienu līdz garantēto parametru sasniegšanai, un jāveic izmaiņas uzstādītajās iekārtās, modifikācijas un/vai papildinājumus, lai sasniegtu garantētos parametrus. Jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā, Izpildītājam jāveic atkārtota pārbaude un, ja šajā laikā netiek sasniegti garantētie parametri, jāveic zaudējumu atlīdzība 10% no Līgumcenas apmērā.

  - Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti, ir pabeigtas Darbu un iekārtu pārbaudes, iekārtas ir sasniegušas garantētos lielumus vai citus parametrus, ne zemākus par minimālajiem saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem, vai arī Izpildītājs ir veicis zaudējumu atlīdzību, ir pabeigta personāla apmācība un ir noslēgts ilgtermiņa tehniskās apkopes līgums ar Izpildītāju.

  - Darbu gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskās dokumentācija:

    - pārbaužu protokoli, akti, atbilstoša dokumentācija, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā atbilstoša dokumentācija bīstamo iekārtu reģistrēšanai saskaņā ar likumu Par atbilstības novērtēšanu, likumu Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un pavadošiem Ministru Kabineta noteikumiem;

    - ražotāja garantijas sertifikāti, atbilstības deklarācijas uz precēm un iekārtām, ko piegādā Izpildītājs;

    - ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas uz precēm un iekārtām, ko piegādā Izpildītājs, elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā valsts valodā;

    - izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

  - Punktā Nr.14.7 un tā apakšpunktos uzskaitītās dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam un tehniskās dokumentācijas pieņemšanas nodošanas akta abpusēja parakstīšana ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar Līguma 6.punkta un tā apakšpunktu nosacījumiem.

  - Izpildītājs apzinās, ka Darbi tiek veikti ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas var rasties, ja Izpildītāja neatbilstoši Līguma noteikumiem veikto Darbu dēļ un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ tiek samazināts un/vai atņemts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums Darbiem. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus Izpildītājs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

- Apmācība

  - Pasūtītāja personāla vienreizēju apmācību veic Izpildītājs Darbu veikšanas vietā iekārtu uzstādīšanas laikā. Ekspluatācijas apmācība notiek divās daļās: teorētiskā apmācība un praktiskā apmācība. Apmācība jāpabeidz līdz Darbu galīgā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai. Apmācība attiecas uz precēm uz iekārtām, ko piegādā un uzstāda Izpildītājs.

  - Visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību, ir iekļautas Līgumcenā.

- Izpildes termiņu neievērošana

  - Neprecīza paredzēto būvdarbu izpildes plānošana un būvdarbiem nepieciešamo materiālu piegādes kavēšanās nedrīkst būt par pamatu nolīgtā būvdarbu līguma izpildes termiņa neievērošanai.

  - Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus vai kādas abpusēji saskaņotajā Darbu izpildes laika grafikā iekļautās Darbu daļas, izņemot 16.3.punktā norādīto, noteiktajos termiņos vai jebkurā to pagarinājumā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,3% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet par galīgā Darbu nodošanas termiņa (pielikums Nr.__) kavējumu – 0,5% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, kuru Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā Pasūtītājam.

  - Līgumsods par nokavētiem maksājumiem ir 0.3% no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Minētais nav attiecināms uz Līguma 14.5.punktā iekļauto gadījumu.

  - Līguma 16.2., 16.3.punktā minēto summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā vai Līguma izpildes nodrošinājuma bez īpašas Izpildītāja piekrišanas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu, kā arī neatsvabina Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.

  - Ja šī Līguma ietvaros rodas strīds par kādas no Pusēm maksājuma saistībām Puses vienojas vienmēr jebkurā gadījumā maksāt viena otrai neapstrīdamo maksājuma daļu.

- Īpašuma tiesības

  - Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Izpildītāja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšana gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. Izpildītājs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

- Izmaiņas Līgumā

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, neietekmējot līguma priekšmeta kvalitāti, darba apjomus, objekta kopējo cenu un termiņus. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu ir bijis aizkavējums. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

- Līguma pārtraukšana

  - Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

    - jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darbu apmaksu, pirms tam dodot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai;

    - Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.

  - Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam ir tiesīgs pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par Līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas, ja:

    - Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu;

    - Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi, vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj veikt Darbus vai kādu Darbu daļu Līgumā noteiktajos termiņos un Pasūtītājs Izpildītāju ir brīdinājis par saistību neizpildi un devis saprātīgu termiņu saistību izpildei;

    - Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu vai ir uzsākta jebkāda cita darbība, kurai ir līdzīga ietekme;

    - Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz Darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai.

- Nepārvarama vara (force majeure)

  - Puse tiek atbrīvota no zaudējumu atlīdzības, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksas par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts un kas nav saistīts ar pušu kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Šāds force majeure ietver notikumus, kuri atrodas ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās). Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad force majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Pusei, kas nokļuvusi force majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski jāinformē par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu un, ja iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši force majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas force majeure apstākļi.

  - Ja minēto apstākļu dēļ līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī Līguma pārtraukšanas rezultātā.

- Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas publiski pieejamas ziņas.

  - Jebkuras ar Līgumu saistītas informācijas nodošana trešajām personām veicama, tikai saņemot otras Puses saskaņojumu.

  - Izpildītājs neiebilst, ja Pasūtītājs nodrošina, ka viena šī Līguma kopija tiek iesniegta AS ____bankai, ________.

- Citi noteikumi

  - Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī līguma priekšmetu.

  - Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņas gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kādai no šī Līguma Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.

  - Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo līgumu, tiek iesniegts rakstveidā vai nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē, pa faksu vai nodots personīgi :

  - Pasūtītājs – SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ilea 13, Cēsis, LV 4100,

  - Izpildītājs – SIA „____________” __________ ____________, _____________ _______, __________, LV-_____________,

  - Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules gadījumā – 5(piektajā) dienā pēc tās nodošanas pastā nosūtīšanai.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5(piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 26.punktā minēto adresi.

  - Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un tiesības.

  - Šis Līgums sastādīts un parakstīts trīs eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, no kuriem divi eksemplāri ir pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.

- Atbildīgās personas

  - Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses: tehniskais direktors ___________, tiešais tālrunis: _________;(pārstāvis, adrese, tiešais telefona numurs)

  - Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses:_____________, tiešais tālrunis:_________ (pārstāvis, adrese, tiešais telefona numurs)

- Līguma pielikumi

  - Līgumam ir šādi pielikumi:

    - Koptāme, kuras kopsumma atbilst Izpildītāja apstiprinātajai Sarunu procedūras ietvaros iesniegtajai Piedāvājuma cenai;

    - Tehniskā specifikācija-noteikumi;

    - Darbu izpildes laika grafiks (Izpildītāja piedāvātais un apstiprinātais būvdarbu laika grafiks), pievienots Pretendenta piedāvājumam;

    - Darbu izpildes akts - forma Nr.2 (veidlapa);

    - Izpildītāja piedāvājuma kopija;

    - Izpildītāja reģistrācijas apliecības uzņēmuma apliecināta kopija;

    - UR izdota izziņa par Izpildītāja uzņēmumā paraksttiesīgajām personām – oriģināls, derīga 3 mēnešus no izziņas izdošanas dienas).

- Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| SIA „Cēsu siltumtīkli” Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV-4101 Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas Filiāle, konts LV77NDEA0000083176375, SWIFT kods: NDEALV2X. ; Telefons 29491904; fakss:64107390 | #### SIA ,,____________” #### _______________,__________, LV-__________ Banka: _________________, Bankas kods: _________________, Konta Nr._______________________; Telefons __________; fakss: ______________ |

- Pušu paraksti

Pasūtītāja vārdā:	 				Izpildītāja vārdā:

_______________                                                   	 __________________

Ēriks Timpars                                                         	 ___________

valdes priekšsēdētājs                                              	 ________________

14. pielikums

SIA „Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

- LV-4101

Nolikumam Sarunu procedūra „Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

LĪGUMA NODROŠINĀJUMA FORMA

Līguma nodrošinājums (galvojums) Nr. ______

,, Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”

Rīga 								Datums: ____________

| Banka/apdrošināšanas kompānija (vajadzīgo pasvītrot): | … |
| --- | --- |

Bankas/ apdrošināšanas kompānijas (vajadzīgo pasvītrot) juridiskā adrese				…

Vienotais reģistrācijas numurs			…

Bankas/ apdrošināšanas kompānijas (vajadzīgo pasvītrot) iestādes rekvizīti		…

Bankas kods						…

Norēķinu konta numurs				…

| Pasūtītājs: | … |
| --- | --- |

Pasūtītāja juridiskā adrese				…

Vienotais reģistrācijas numurs			…

| Izpildītājs: | … |
| --- | --- |

Adrese							…

Personas kods/Vienotais reģistrācijas numurs	…

Atsaucoties uz 20__.gada __.________ Līgumu Nr.___ (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju, Banka/ apdrošināšanas kompānija (vajadzīgo pasvītrot)  apņemas nodrošināt ar Bankas/ apdrošināšanas kompānijas (vajadzīgo pasvītrot) galvojumu Izpildītāja saistības pret Pasūtītāju, kādas var rasties, Izpildītājam neizpildot Līguma noteikumus.

EUR ______ (summa ar vārdiem)

Šis Galvojums izsniegts par iespējamo summu līdz:

Galvojuma nosacījumi: 1. Banka/ apdrošināšanas kompānija (vajadzīgo pasvītrot) apņemas bez iebildumiem un nosacījumiem samaksāt _________(Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītajai kredītiestādei) jebkuras pieprasītās summas samaksu augstāk noteiktās summas robežās pēc ________(Pasūtītāja vai Pasūtītāja norādītajai kredītiestādes) pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības, neprasot __________ (Pasūtītājam vai Pasūtītāja norādītajai kredītiestādei) pamatot savu prasību. 2. Jebkura Līguma daļa var tikt labota, Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, Bankai/ apdrošināšanas kompānijai (vajadzīgo pasvītrot) par to neziņojot, ar noteikumu, ka ar šo Galvojumu noteiktā summa netiek palielināta un Galvojuma termiņš netiek pagarināts.

Galvojums ir spēkā līdz: 20__.gada __.__________, kas ir 30 (trīsdesmit) dienas pēc darbu galīgās izpildes brīža, un izbeidzas pilnībā, ja līdz šim datumam Banka/ apdrošināšanas kompānija (vajadzīgo pasvītrot) nav saņēmusi Pasūtītāja pieprasījumu par Izpildītāja nenokārtotām saistībām.

/ Bankas/ apdrošināšanas kompānijas (vajadzīgo pasvītrot)  nosaukums/

________________________________

Bankas/ apdrošināšanas kompānijas (vajadzīgo pasvītrot)  oficiālais nosaukums

/pilnvarotās personas paraksts/

________________________________

/Pilnvarotās personas  vārds, uzvārds/

15. pielikums

SIA „Cēsu siltumtīkli”

Reģ.Nr.40003007848

Rūpniecības iela 13, Cēsis,

LV-4101

Akts par izpildītajiem darbiem

Forma Nr. 2

Pasūtītājs: SIA “Cēsu siltumtīkli”

Atskaites periods:

Izpildītājs:

Līguma summa EUR

Līguma summa ar izmaiņām EUR

Būvubjekts: “Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā "

Līguma Nr. ________________________________________________________

(identifikācijas Nr. CS –KF – Granulu siltumavots Turaidas 7 – 2013/01.)

Atlikums

apjoms

summa

EUR

apjoms

summa

EUR

apjoms

summa

EUR

%

Kopā bez PVN

0.00

0.00

0.00

0.00

PVN 21%

0.00

0.00

0.00

0.00

Kopā EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

Saņemts avanss

Atgriestais avanss

Aizturētais maksājums

Aizturētā maksājuma athriešana pēc darbu pabeigšanas

Samaksai

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA „Cēsu siltumtīkli”

/Paraksts/

/Paraksts/

Zīmogs

Zīmogs

Tai sakitā atskaites

periodā

Nr.p.k.

Veikts kopā no

būves sākuma

Mēra

vienība

Tāmes

apjoms

Vienības

cena

EUR

Tāmes

summa

EUR

Materiāli/ darbu veids

Atlikums