Iepirkuma noteikumi

NOLIKUMS

Objekts: ,,Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Siltumpārvade-2014/01

Cēsīs

2014. gads

| Nr.p.k. | Pasūtītājs | SIA „Cēsu siltumtīkli” Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets | Siltumtrases jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā |
| 2. | Iepirkuma priekšmeta īss apraksts (apjoms, darbi) | Šī projekta ietvaros paredzēts veikt: Siltumtrases jaunbūvi ar pieslēgumu, izbūvējot siltuma kameru uz Raunas ielas iepretim ēkai Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpinājumā pa Raunas ielas braucamo daļu, šķērsojot apstādījumu laukumu līdz ēkai Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Siltumtrases cauruļvada izmērs - 2Ø60/140mm – 120m. Darbi veicami atbilstoši Tehniskā projekta un tehniskās specifikācijas prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 1.satiksmes ierobežošanas shēmas izstrāde; 2.trases nospraušana; 3.asfalta seguma zāģēšana, asfalta seguma, šķembu pamatnes demontāža; 4.grunts izstrāde ar roku darbaspēku un mehanizēti; 5.smilts pamatnes izbūve; 6.bezkanāla, rūpnieciski izolētu cauruļvadu ar samazinātiem siltuma zudumiem λ=0,024-0,026 W/mK, montāža pa Raunas ielu uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, ar ievadu ēkā, Cēsīs, montāža. 7.metinājuma šuvju pārbaude. 8.hidrauliskā un siltumizolācijas signalizācijas pārbaude; 9.savienojuma šuvju mufēšana; 10.smilts virskārta, blietējot, un brīdinājuma lentas izbūve; 11.dolomīta šķembu pamatnes izbūve; 12.asfaltbetona seguma atjaunošana; 13.izpilddokumentācijas sagatavošana. |
| 3. | Iepirkuma identifikācijas Nr. | CS-Siltumpārvade-2014/01 |
| 4. | Iepirkums | Iepirkuma procedūra atbilstoši iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. |
| 5. | Iepirkuma (būvdarbu) izpildes termiņš | 2014. gada 27.augustam |
| 6. | Iepirkuma līguma izpildes vieta | Veikt siltumtrases jaunbūves darbus ar pieslēgumu, izbūvējot siltuma kameru uz Raunas ielas iepretim ēkai Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, turpinājumā pa Raunas ielas braucamo daļu, šķērsojot apstādījumu laukumu līdz ēkai Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101. |
| 7. | Izpildes vispārīgie nosacījumi (kvalitāte, garantija) | Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskā projekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem. |
| 8. | Piedāvājuma cena (Finanšu piedāvājums) | Jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Līgumcena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. Piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā. |
| 9. | Izmaksas, kas jāiekļauj cenā | Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma priekšmeta izpildi - darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, valstī noteiktās nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas, tajā skaitā ar profesionālās darbības apdrošināšanu saistītās izmaksas), darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšana, speciālistu piesaiste u.c. |
| 10. | Samaksas kārtība | Samaksu veic 30 dienu laikā pēc darbu paveikšanas, pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. |
| 11. | Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr.) | Jēkabs Blaus, SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors, tālrunis: 64107391 |
| 12. | Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums) | Piedāvājums, kas atbilst iepirkuma prasībām un ir ar viszemāko cenu. |
| 13. | Pretendentu atlases kritēriji | 1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts. 2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav tādu nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro. 3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā. 4. Pretendentam ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu darbu veikšanā. 5. Pretendentam ir pieredze siltumtrašu būvniecībā, kuru izmaksas nav mazākas par piedāvāto līgumcenu. 6. Pretendenta darbu veikšanai paredzētajiem speciālistiem ir jābūt būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu darbu veikšanā, vai būvprakses sertifikātam kas apliecina tiesības veikt autoceļu rekonstrukcijas un būvniecības būvdarbus, (vai līdzvērtīgiem ārvalstu dokumentiem). |
| 14. | Lai pretendents piedalītos iepirkumā, jāiesniedz šādi dokumenti | - Aizpildīts pretendenta pieteikums (2.pielikums). - Dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citu valstu personām - līdzvērtīga attiecīgā valstī izsniegta un LR atzīta dokumenta kopija. - Aizpildīts pretendenta apliecinājums, ka pretendents atbilst pretendentu atlases kritērijiem (3.pielikums); - Pretendenta pēdējos 3 (trijos) gados veikto objektu saraksts, norādot objekta nosaukumu, būvdarbu apjomu, pašu spēkiem veikto darbu apjoms, vietu, uzsākšanas/ pabeigšanas gadu un pasūtītāju, īss objektā veikto darbu apraksts, informācija par būves atbilstību iepirkuma noteikumu 14.punkta 5.apakšpunktā izvirzītajai prasībai. Atsauksmes par pilnībā pabeigto un nodoto iepriekšminēto objektu kvalitāti. Cēsu novada pašvaldības atzinumi par iepriekš kvalitatīvi veiktajiem siltumenerģijas pārvades tīklu būvdarbiem, tiks uzskatīti, par prioritāti, attiecība pret pārējiem Pretendentiem. - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu darbu vadīšanā, klāt pievienojot dokumentu kopiju, kas apliecina, ka piesaistītais speciālists ir uzņēmuma darbinieks, vai iesniedz apliecinājumu, nodomu protokolu par piekrišanu vadīt iepirkuma priekšmetā minētos darbus. - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir triju gadu pieredze – siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. - finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 4). - u.c. dokumenti, kurus nosaka tehniskā specifikācija un kurus pretendents uzskata par nozīmīgiem pievienot. - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā % no kopējā darbu apjoma. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. - Pieļaujams, ka viens apakšuzņēmējs piedalās vairāku pretendentu piedāvājumos. |
| 15. | Piedāvājuma iesniegšana (veids, vieta, termiņš, valoda, noformējuma un iesniegšanas prasības) | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2014. gada 27. jūnijam, plkst. 13.00. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu vai iesniegti personīgi SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā, iepirkumu komisijai slēgtā aploksnē ar norādi par pretendentu un dalību iepirkumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā, noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un netiks atvērts, tiks atdots vai nosūtīts pa pastu iesniedzējam. Piedāvājumu sagatavo valsts valodā (latviešu), vienā oriģinālā sējumā un vienā piedāvājuma kopijas sējumā - visu ievieto vienā aizlīmētā aploksnē, ar uzrakstu: ,,Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Siltumpārvade-2014/01, neatvērt līdz 2014.gada 27.jūnija plkst. 13.00.” Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti. |
| 16. | Piedāvājuma nodrošinājums (veids, apmērs, derīguma termiņš) | Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma EUR 3 000,- (trīs tūkstoši Euro) apmērā oriģinālu. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība (kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā). Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk, kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz īsākajam no šādiem termiņiem: - līdz Piedāvājuma derīguma termiņam vai Piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; - līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis būvdarbu līgumu, saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu. - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: - pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis būvdarbu līgumu, - pēc Būvdarbu līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; - pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām; - pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. |
| 17. | Pretendenta tiesības iepirkuma laikā. | - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām. - Sniegt patiesu informāciju. - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. - Nodrošināt, ka Pasūtītājs piedāvājumu saņem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. |
| 18. | Pasūtītāja tiesības iepirkuma laikā. | - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegt izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro. - Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu. - Vērtēšanā pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešams. - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst, var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumā. - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. - Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju. - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu utt. saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. - Samazināt veicamo darbu apjomu, ja paredzamā darbu izpildes summa pārsniedz sabiedrības budžetā šim nolūkam izdalītos līdzekļus, savukārt Pretendents nav tiesīgs celt pretenzijas šajā sakarā. |
| 19. | Cita informācija. | - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. - Piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma izpildes termiņa laikā. - Iepirkums var tikt pārtraukts, ja tam ir objektīvs pamatojums. - Iesniedzamie dokumenti Pretendentam jānoformē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. - Pretendents var iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un tos saņemt SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4100, 2.stāvā katru darba dienu no 9oo līdz 11oo. - Jautājumu (-s) par noteikumiem pretendents nosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigām pa faksu +371 64107390, kā arī oriģinālu pa pastu. - Atbildes uz laikā uzdotiem jautājumiem tiks sniegtas visiem pretendentiem, neidentificējot jautājuma uzdevēju. Pasūtītājs var iesniegt atbildes arī vēlāk par 5 (piecām) dienām pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesūtītiem skaidrojumu pieprasījumiem, ja pretendenta uzdotais jautājums nebūs sarežģīts un atbilde būs ātri sagatavojama. - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ar pretendentu piedalīšanos nav paredzēta. |
| 20. | Pielikumā | - Tehniskā specifikācija (1. pielikums). - Pretendenta pieteikuma forma (2. pielikums). - Apliecinājuma forma, ka pretendents atbilst pretendentu atlases kritērijiem (3. pielikums). - Finanšu piedāvājums (4. pielikums). |

- pielikums

Tehniskā specifikācija

- NOSAUKUMS

- Mērķis

Pieslēgt pie centralizētās siltumapgādes tīkliem Cēsu pilsētas dzelzceļa stacijas ēku Stacijas laukumā 5.

- Mērvienība

Izpildāmais darbs mērāms kā aprēķinātais izbūvējamās siltumtrases garums ~120m.

- Darba apraksts

Pieslēgums pie 2Dn88/180mm maģistrāles posmā iepretim ēkai Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, pa Raunas ielu virzienā uz ēku Stacijas laukums 5, Cēsīs Cēsu novadā.

(jāprecizē dabā saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu).

Siltumtrases jaunbūves cauruļvada izmērs - 2Ǿ60/140mm – 120m.

Darbi:

  - satiksmes ierobežošanas shēmas izstrāde;

  - trases nospraušana;

  - asfalta seguma zāģēšana asfalta seguma, šķembu pamatnes demontāža;

  - grunts izstrāde ar roku darbaspēku un mehanizēti;

  - smilts pamatnes izbūve;

  - rūpnieciski izolētu cauruļvadu ar samazinātiem siltuma zudumiem λ=0,024-0,026 W/mK, siltumtrases cauruļvadu montāža, ieskaitot pieslēguma kameras  izbūvi Cēsīs, Cēsu novadā, (vai ekvivalentiem);

  - metinājuma šuvju pārbaude;

  - hidraulikā un siltumizolācijas signalizācijas pārbaude;

  - savienojuma šuvju mufēšana;

  - smilts virskārtas, blietējot, un brīdinājuma lentas izbūve;

  - tranšejas aizpildīšana ar smilti, blietējot;

  - dolomīta šķembu pamatnes izbūve ;

  - asfaltbetona seguma atjaunošana;

  - izpilddokumentācijas sagatavošana.

- Materiāli

- Noteiktās materiālu prasības ir noteiktas kā Pasūtītāja minimālās prasības.

- Izmantojamām caurulēm un siltumtīklu elementiem, kā arī citiem materiāliem, jābūt ražotāja kvalitātes sertifikātam un atbilstošai deklarācijai.

Ražojumiem jābūt šādiem identifikācijas apzīmējumiem uz katra atsevišķa apvalka caurules ārpusē:

- ražotāja nosaukums un/vai ražotāja zīme;

- tērauda cauruļu nominālais diametrs un nominālais sienas biezums;

- tērauda tehniskais raksturojums un marka;

- standarta numurs;

- izgatavošanas gads un nedēļa;

- partijas numurs.

Apzīmējumiem jānorāda zonas, robežas, kas rezervētas apvalka savienojumiem.

## Tērauda caurules: tērauda kvalitātei jāatbilst Latvijas standartam LVS EN 253:2003  LVS EN 253:2009 ,,Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ōdens tīkliem”. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku”Latvijas standartam LVS EN 1714:1997 ,,Metināto šuvju nesagraujoša pārbaude, vai                                                                                                                                                            ekvivalentiem.

Papildus prasības tēraudam:

  - tērauda mehāniskās īpašības (stipruma robeža σB = 380÷500 MPa;

  - tērauda cauruļu šuvju īpašības – stipruma robeža un trieciena izturīgums – ne sliktāks par pašu cauruļu tērauda īpašībām;

  - fasona daļu tēraudam jābūt tādas pašas vai labākas kvalitātes;

  - tērauda cauruļu diametram, sienu biezumam un novirzienam jāatbilst LVS prasībām,

vai ekvivalentiem.

## Poliuretāna putu izolācija (PUR):

- poliuretāna putu izolācijai (PUR) jāatbilst standarta LVS vai ekvivalenta prasībām;

- piegādātājam jāiesniedz lietojamo putu izolācijas apkalpošanas dokumentācija, kas sagatavota, lietojot aprēķināšanas programmu, vienu no šādiem līdzekļiem:

    - gada noslogojuma ilguma līkni;

    - temperatūras noslogojuma pakāpe līdz 120 °C, ne mazāk kā 500 stundas;

- PUR blīvuma minimālai vērtībai jābūt 60 kg/m³, mērot ievērojot ISO 845 vai ekvivalentu un minimālai vidējai blīvuma vērtībai 80 kg/m³, kurai jābūt mērītai, ievērojot EN253-5.3.3.2 vai ekvivalentu;

- mazākais 88 % no virspuses jābūt pārklātiem noteikšanas laikā pēc ISO 4590 vai ekvivalenta;

- sarukšanas stiprumam radiālā virzienā jābūt - (mazākais 0,4 MPa), pārbaudot pēc LVS vai ekvivalenta prasībām;

- ūdens absorbēšanai jābūt mazākai nekā 10 tilpuma procentiem, vārot 90 minūtes, ievērojot standartu EN 253-5.3.5. vai ekvivalentu. Poliuretāna putu izolācijai jāgarantē, lai paceļoties temperatūrai līdz 120 °C, izolācijas īpašības nemainīto,     vai ekvivalentiem.

## Polietilēna apvalks (PE):

- polietilēna (PE) apvalkam jāatbilst standarta LVS prasībām;

- reizē ar izejvielu nepieciešams lietot tāda daudzuma atbilstošu antioksidantu, lai tiktu nodrošināts sagatavošanas un galējais lietojums;

- ražojot caurules, atļauts lietot atbilstošu ražošanas produkcijas cauruļu materiālu bez piejaukuma. Var tikt lietots tikai tāds cauruļu materiāls, kas neveidotu kaitīgas iedarbības apstākļus;

- pirms pārklāšanas apvalkam jābūt sniegtam pēc nepieciešamiem izmēriem un piemērotam sienu biezumam, ievērojot standartu LVS vai ekvivalentas prasības;

- tam, lai nodrošinātu pievienošanu pie izolācijas materiāla, apvalka virspusei jābūt rupjai no iekšpuses, vai ekvivalentiem.

## Rūpnieciskā veidā neizjaucamas izolācijas fasona daļas

Rūpnieciskā veidā neizjaucamajām izolācijas fasona daļām jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, vai ekvivalentiem.

## Rūpnieciskā veidā neizjaucami izolētie ventiļi un noslēgarmatūras:

- rūpnieciskā veidā izolētiem neizjaucamiem ventiļiem un noslēgarmatūrām jāatbilst LVS vai ekvivalenta prasībām;

- ventiļi un noslēgarmatūras var būt ar pilnu vai daļēju caurlaidību. Pilnas caurlaidības vārstuļiem lodveida atvēruma diametram jāatbilst cauruļu diametram;

- ventiļiem un noslēgarmatūrām jābūt piemērotiem siltumtīklu iekārtām, t. i., materiāliem ir jābūt izturīgiem pie esošajiem tīkla ūdens parametriem un lietošanas apstākļiem, jāatbilst siltumnozares kvalitātes prasībām;

- lodveida noslēgarmatūras lodes materiāls – nerūsējošs tērauds vai labāks;

- lodveida noslēgarmatūras tērauds, no parastā tērauda vai labāka.

## Rūpnieciskā veidā neizjaucamie izolētie cauruļu savienojumi

- rūpnieciskā veidā neizjaucamu izolētu cauruļu savienojumiem jāatbilst LVS prasībām;

- savienošanas materiāli piegādājami iepakoti;

- mehāniski savienojami tērauda savienojumi;

- cauruļu ražotājiem jāiesniedz savienojuma metodes, to montāžas instrukcija.

Izpildītājs/Pretendents drīkst izmantot ekvivalentos materiālus un tehnoloģijas, kas nesamazina noteiktās kvalitātes prasības. Izmantojot ekvivalentus materiālus, Izpildītājam/Pretendentam dokumentāli jāpierāda ekvivalento materiālu kvalitātes atbilstība un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Bojājumu kontroles sistēma

### Sistēmas darbība

- Samontētai bojājumu kontroles sistēmai jādod iespēja sasniegt ilglaicīgu izolētās centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības vienotu saslēgumu. Sistēma pastāvīgi sniedz informāciju par caurules, siltumizolācijas stāvokli, lai bojājuma gadījumā būtu iespēja ātri atrast un reaģēt uz sistēmas bojājumiem un noplūdēm.

- Piegādātiem rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem un veidgabaliem siltumizolācijas slānī jābūt iemontētiem diviem vara D 1,5 mm² vadiem. Viens no tiem neaplodēts, otrs alvas lodējums, vai cinkots. Maksimālajai 100 m vada pretestībai jābūt ne lielākai kā 1 Ώ.

- Šādai sistēmai ir jāatrod jebkāda mitruma rašanās vieta, kas radusies putu izolācijā, mērot elektromagnētisko viļņu pretestību (angl.- impedanse) starp vara vadu un tērauda cauruli, pēc kā var konstatēt defektus cauruļvadu ārējos apvalkos un siltumizolācijā, ieskaitot tērauda cauruļu korozijas vietas, kas radījušas siltumnesēja noplūdes bojājumus. Turklāt, novērošanas sistēmai jāvar noteikt mērīšanas vadu pārtrūkšanu un jābūt sagatavotai kopējai novērošanai, aptverot visus vara vadus un citus sistēmas komponentus.

- Jābūt veiktai 100 % signālvadu funkciju raksturojuma pārbaudīšanai būvniecības laikā, pēc cauruļu signalizācijas savienošanas, pirms savienojumu noizolēšanas ar putām un pēc tam.

- Ir jābūt pārbaudītam vai nav vadu pārrāvumi un šuntēšanas pretestība tērauda caurulēs. Jābūt pārbaudītam vadu plīsumu signālam, lietojot slēgtu strāvas ķēdi.

- Transportēšana un uzglabāšana

- Caurules un noslēgarmatūra nav transportējama uz Objektu, kamēr testēšanas rezultāti netiek pārbaudīti un pieņemti.

- Visiem uzglabāšanas, iekraušanas un izkraušanas darbiem jābūt izpildītiem, nebojājot cauruļu virsmas un galu uzgaļus. Nelietot tērauda trosi. Transportēšanas laikā ir nepieciešams lietot šādus drošības līdzekļus: platas aptveres, piemērotus balstus un citus kraušanas un drošības līdzekļus.

- Sertifikāti

### Nodrošinot šīs prasības, reizē ar saņemtajiem cauruļvadiem, savienojumu mufēm, noslēgarmatūrām, u.c materiāliem, jāuzrāda to sertifikācijas dokumenti (deklarācijas), kuros uzrādīti šādi dati:

- cauruļu izgatavošanas standarts;

- tērauda standarts;

- cauruļu partijas numurs;

- diametrs, sienu biezums;

- tērauda marka;

- tērauda ķīmiskais sastāvs;

- tērauda mehāniskās īpašības;

- šuvju mehāniskās īpašības un šuvju pārbaudīšanas ar neizjaukšanas kontroles metodi rezultāti;

- cauruļu hidrauliskās pārbaudīšanas rezultāti, norādot pārbaudāmo spiedienu.

- Vispārējās prasības siltuma apgādes tīklu rekonstrukcijai un būvniecībai

  - Izpildītāja/Pretendenta metinātājiem obligāti jābūt sertificētam, kas ļauj veikt Iepirkuma Objektā iebūvējamā diametra, vai lielāka diametra siltumtīklu cauruļvadu metināšanas  darbus.

  - Izpildītājam/Pretendentam būvniecības darbiem ar rīkojumu jāieceļ atestēts atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvdarbu darba drošības koordinators (darba nozare – siltumapgāde).

  - Izpildītājam/Pretendentam jābūt sertifikātam, kas ļauj strādāt siltumapgādes tīklos.

  - Izpildītājam/Pretendentam jāsagatavo darbu veikšanas projekts un pēc tā jāpilda būvniecības darbi.

  - Projektētājs būvniecības laikā pilda projekta autoruzraudzību.

  - Izstrādājumus, materiālus un iekārtas jālieto pēc tehniskās specifikācijas un būvniecības normatīvo dokumentu prasībām. Izstrādājumiem un materiāliem jābūt sertificētiem. Jāatbilst vērtēšanas un "CE" apzīmējuma prasībām.

  - Pilsētas ielu asfalta betona seguma apakšējā un pamatslāņa iekārtošanas darbi veicami pēc spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Būvniecības laikā stingri jāievēro būvniecības darbu kvalitātes kontrole:

  - pārbaudāmas lietojamās izejvielas, materiāli, konstrukcijas;

  - pārbaudāms ģeodēzisko (instrumentālo) būvju un inženieru komunikāciju faktiskais stāvoklis būvniecības un montāžas laikā.

  - Darbavietas, transporta plūsmas ierobežojumu, ceļa zīmju un plakātu izvietošana. Ceļa zīmju izvietošanai un transporta plūsmas ierobežojumiem jāizstrādā attiecīga dokumentācija un ir jāsaskaņo atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Darba organizācijas pasākumiem jānodrošina drošība visā diennakts laikā, kā veicot būvdarbus, tā arī nakts stundās. Pilnu atbildību nes Izpildītājs, kurš parakstījis veicamo būvdarbu līgumu.

  - Pirms siltumapgādes tīklu montāžas darbu uzsākšanas, par tiem ir nepieciešams informēt līdzās celtniecības vietai esošos uzņēmumus un iedzīvotājus. Tur, kur siltuma tīkli šķērso ielu, iebrauktuves pagalmos, ir nepieciešams uzstādīt brīdinājuma zīmes par veicamajiem darbiem.

  - Siltuma apgādes tīkli jaunbūvējami-rekonstruējami atvērtā veidā, ja nav citu prasību, kas iesniegtas tehniskajā projektā. Izjauktais asfalts un segums līdzās ielai jāatjauno pilnībā - jāparedz zālāja atjaunošana, teritorijas sakārtošana.

  - Braucamās daļas un gājēju ceļi, zālājs, iestādījumi un žogi ir atjaunojami saskaņā ar tehnisko noteikumu un tehnisko projektu prasībām vai stāvoklī, kādā tie bija pirms darbu uzsākšanas.

  - Būvniecības laikā nepārkāpt trešo personu intereses, nodrošināt piebraukšanu pie nekustamā īpašuma un organizēt drošu pārvietošanos gājējiem.

  - Izmontējot esošos siltuma apgādes tīklus, ievērot normatīvo aktu prasības darbam ar azbestu.

  - Izbūvēto siltumapgādes tīklu kameras, atzari un pagriezieni jāapzīmē ar spraudi un taisnes nogriežņi ik pa katriem 100 m.

  - Jāuzstāda atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda publicitātes vadlīnijām atbilstošas informatīvās plāksnes (šajā projektā nav nepieciešams).

- Prasības antikorozijas pārsegam

## Antikorozijas pārklāja remonta tehnoloģijai un pārklāja tipam, un markai jābūt izvēlētai tādai, kura atbilst šīm prasībām:

- temperatūra +40÷+150 °C;

- relatīvais mitrums 50÷100 %;

- virspuses korozijas pakāpe – A, B pēc ISO-8501-1, vai ekvivalentiem.

- Prasības siltumizolācijai

Aprēķinātais siltuma vadītspējas koeficents λ 0,024-0,026 W/(mK). Siltumizolācija izgatavota ar difūzijas barjeru. Blīvums 80 kg/m³, vai ekvivalentiem.

## Siltuma izolācijas biezums atkarīgs no cauruļu diametra:

| Cauruļu diametrs, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolācijas biezums, mm | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |

### Iesniedzot iepirkuma piedāvājuma dokumentus Pretendentam obligāti jāpievieno piedāvāto  cauruļvadu sertifikāti, deklarācijas, kas apliecina siltuma vadītspēju atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, pretējā gadījumā piedāvājums tiks noraidīts.

- Prasības ventiļiem, noslēgarmatūrām un caurulēm

## Siltumpārvades tīklu slēgtiem ventiļiem, noslēgarmatūrām, tērauda, piemetināmie, lodveida PN≥2,5 MPa, t≥130 °C, vai ekvivalentiem.

## Tērauda piemetināmie, apzīmogotie vai sametinātie segmentu izliekumi, trīs atzaru, pārējie pēc ISO 3419 vai ekvivalentiem PN≥2,5 MPa, td≥120 °C, vai ekvivalentiem.

- Prasības metināšanas darbiem

- Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām. Visiem metinātājiem jābūt savam personīgajam marķierim, kuriem jābūt uzrakstītiem uz metināšanas veidlapas, lai varētu redzēt katra metinātāja darba apjomu.

- Visām metināšanas šuvēm jābūt veidotām pēc metināšanas procedūru apraksta (MPA) un iesniegtām Pasūtītājam apstiprināšanai. Pasūtītāja apstiprinātai MPA kopijai jābūt pie metinātāja. Metināšana veicama pēc apstiprinātām MPA prasībām. Visām izmaiņām jābūt saskaņotām ar Pasūtītāja Metālu laboratoriju.

- Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja/Pretendenta, lai metinātāji sametinātu kontroles paraugus pirms darba sākuma, piedaloties Pasūtītāja Metālu laboratorijas darbiniekiem. Esot metināšanas tehnoloģijas pārkāpumiem, Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus.

- Pirms metināšanas darbiem Izpildītājs/Pretendents iesniedz Pasūtītāja Metālu laboratorijai saskaņošanai šādu dokumentāciju:

  - personāla kvalifikācijas apliecību, sertifikātu kopijas;

  - metināšanas procedūru aprakstu (MPA);

  - metināšanas šuvju veidlapu;

  - lietojamo materiālu sertifikātus;

- Metināšanas savienojumu pārbaudes jāveic ar rentgenu vai ultraskaņu. Izpildītājs/Pretendents organizē un sedz visus pārbaužu izdevumus Pasūtītāja norādītajā laboratorijā. Siltumtrasei 2D60/140mm pārbaudīt katru metinājuma šuvi atbilstoši Latvijas standartam LVS EN 1714:1997 ,,Metināto šuvju nesagraujoša pārbaude. Metināmo savienojumu ultraskaņas pārbaude”, vai ekvivalentiem.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

- Piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem jābūt kvalificētiem atbilstoši piedāvātā darba apjomam, specifikai, veikšanas metodēm, tehnoloģijām.

- Prasības montāžas un būvniecības darbiem

  - Metināmie cauruļvadi jāizvieto atklātā (drošā metināšanai) veidā.

  - Pamatne zem caurulēm jāsagatavo pēc normatīvo aktu un tehniskā projekta prasībām. Tranšeju pamatnei jābūt bez akmeņiem, līdzenai, tajā jābūt 0,1 m biezumā iebērtai sablīvētai smalkgraudainai smilšu pamatnei. Caurules tranšejā aizberamas ar smalkgraudainām smiltīm 0.1m biezumā blietējot, bet pēc tam ar izrakto grunti, atdalot liela izmēra akmeņus un svešķermeņus. Smilšu un grunts slāņi blīvējami ar rokas vadāmu blieti. Virs sablīvētā smilšu slāņa jāieklāj brīdinājuma lenta ar uzrakstu "SILTUMPĀRVADES TĪKLI". Apberamās smilts struktūras lielākajai frakcijai jābūt ≤ 16 mm. Smilts frakcijas sastāvdaļas, kuru lielums ≤0,075 mm var sastādīt līdz 9 % svara no visas apberamās smilts daudzuma; skābuma koeficents d60/d10<1,8 %. Smiltīm jābūt tīrām, bez kaitīgiem piemaisījumiem. Berzes koeficentam jāatbilst projektētajam. Ceļu brauktuvēs, virs cauruļvadu apbēruma un brīdinājuma lentas ievietošanas, tranšeja aizberama ar smilts vai grants sastāviem.

  - Izpildītājam/Pretendentam jāiesniedz veikto darbu pārbaudes (hidrauliskās 16 bar., 15 min.), segto darbu, skalošanas darbu akti, metināšanas šuvju kvalitātes kontroles dokumentācija, kā arī cita dokumentācija saskaņā ar normatīvo aktu un spēkā esošo normatīvo aktu uzraudzības noteikumu prasībām. Izpildītājs/Pretendents pārbauda un apmaksā cauruļvadu metinājumu šuvju pārbaudes ar rentgena starojuma, vai ultraskaņas skanēšanas metodi, Pasūtītāja norādītajā laboratorijā. Visai minētai dokumentācijai jābūt saskaņotai ar Pasūtītāja atbildīgo personu (pasūtītāja rīkojums) un būvuzraugu, un, ja ir nepieciešams, ar autoruzraugu, ja tādi ir pieaicināti.

  - Ja esošie siltumapgādes tīkli šķērso brauktuves ar asfaltu, segums blakus ielai pēc celtniecības darbiem, atjaunojams pilnībā. Sarežģītu šķērsojumu ar citām komunikācijām vietās, caurules var ievietot kanālos, kanālus aizpildot ar smiltīm. Izrokot tranšeju, šķērsojumu vietās, ar elektrības un sakaru kabeļu vietām, telefonu, kanalizācijas vietām, jāierīko šo komunikāciju nostiprināšanas konstrukcijas.

  - Elektrības, sakaru kabeļu, telefonu komunikācijas, gāzes vada un citu komunikāciju drošības zonās zemes rakšanas darbi jāveic ar rokām, obligāti pieaicinot (piedalīties) to komunikāciju ekspluatējošās organizācijas pārstāvi, kura atbildībā ir šķērsojamās komunikācijas un to aizsargjoslas. Siltumapgādes tīklu šķērsošanas vietās ar elektrības kabeļiem, kur vertikālais attālums ir mazāks par 0,5m līdz 0,2m no elektrības kabeļiem, šķērsošanas vietās jāierīko PVC aizsargčaulas.

  - Tranšejas izmēriem jāatbilst Tehniskā projekta norādījumiem. Cauruļvadu termiskai kompensācijai siltumtīklu posmi jāizbūvē 90o leņķī. Samontētās jaunās caurules jāskalo un jāpārbauda ar hidraulisko spiedienu 16 bar.

  - Darba izpildes vietai jābūt iežogotai ar žogu, uz kuras ir signāllenta.

  - Metināmie cauruļvadi jāizvieto atklātā (drošā metināšanai) veidā.

- Darbu Pieņemšanas - Nodošanas izpilddokumentācija

Izpildītājam/Pretendentam jāiesniedz šāda dokumentācija:

  - apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;

  - būvatļauja;

  - Institūciju Atzinumi;

  - Būvprojekts;

  - Segto darbu pieņemšanas akti;

  - Būvdarbu žurnāls;

  - Autoruzraudzības žurnāls, (šajā projektā nav nepieciešams);

  - Tehnoloģiskais cauruļvadu trases izbūves akts;

  - Cauruļu montāžas shēma;

  - Signalizācijas montāžas shēma;

  - Izpildshēma grafiskā un elektroniskā veidā – 2 eks.;

  - Metināšanas elektrodu sertifikāti;

  - Cauruļu sertifikāti;

  - Veidgabalu sertifikāti;

  - Ventiļu, noslēgarmatūras sertifikāti;

  - Pāreju sertifikāti;

  - Antikorozijas krāsu atbilstības sertifikāti;

  - Betona izstrādājumu atbilstības deklarācija;

  - Cementa javas atbilstības deklarācija;

  - Smilts atbilstības deklarācija;

  - Lūku kvalitātes sertifikāts;

  - Minerālvates masas sertifikāts;

  - Bojājumu kontroles sistēmas pārbaudīšanas žurnāls;

  - Metināšanas procedūru specifikācija;

  - Metināto šuvju pārbaudes caurskatīšanas akts un shēma.

- Būves pieņemšana ekspluatācijā

Izpildītājs/Pretendents organizē būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darbus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- Garantija

Garantijas laiks būvniecības darbiem ir noteikts 48 mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Izpildītājs/Pretendents ir atbildīgs par defektiem visā garantijas laikposmā. Defektu novēršanas termiņš saskaņojams, savstarpēji vienojoties atbilstoši starp Pasūtītāju un Izpildītāju/Pretendentu noslēgtā Līguma nosacījumiem. Ja radušies defekti netiks novērsti garantijas laikposmā, garantijas laikposms tiks pagarināts par tādu laiku, kāds laiks būs nepieciešams šo defektu novēršanai.

- Darbu izpildes laika grafiks

Darbu izpildes laika grafiku izstrādā iepirkuma Izpildītājs/Pretendents. Pasūtītāja nosacījumi ir:

- Darba izpildes grafiku saskaņojot ar SIA „Cēsu siltumtīkli”.

- Darba grafikā jānorāda visu Darba daļu uzsākšanas un pabeigšanas datumus.

Pretendenta piedāvātais darbu izpildes laika grafiks

| Darbu daļas nosaukums | 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |
| Darbu uzsākšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu piegāde Uzsākšanas datums________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvatļaujas un zemes darbu rakšanas atļaujas saņemšana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu izpilde Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilddokumentācijas sagatavošana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nodošana ekspluatācijā Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu pabeigšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais kalendāro dienu skaits par periodu no Darbu uzsākšanas dienas (ieskaitot) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā pēdējai dienai (ieskaitot). | Kalendāro dienu skaits _____(_____________________). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cenu tabulas

| Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cēsīs, Cēsu novadā. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | SILTUMTRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, |  |  |  |  |  |
|  |  | CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums : |  | SILTUMTRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS. |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | CĒSU NOVADS, CĒSIS, STACIJAS LAUKUMS 5. |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Par kopējo summu, EUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā darbietilpība, c/h |  |  |  |  |  |  |  |
| Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada |  |  |
| Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā |  |  |  |
| p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb- |
| k. | Nr. | elementa nosaukums | EUR | alga | EUR | nismi | ietilpība |
|  |  |  |  | EUR |  | EUR | (c/h) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | 1/1 | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 2 | 1/2 | Zemes darbi |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/3 | Siltumtrašu cauruļvadu |  |  |  |  |  |
|  |  | montāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 4 | 1/4 | Būvniecības darbi |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ : |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |

| Cenu tabula Nr.1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontāžas darbi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums : |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | STACIJAS LAUKUMS 5, CĒSIS, CĒSU NOVADS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopējā | izmaksa | EUR |
| p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, |
|  |  |  |  |  | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR |
| k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Līg.c. | Brauktuvju asfaltbetona malu iezāģēšana pirms | m | 158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzlaušanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Līg.c. | Nojaukt ielu brauktuvju asfaltbetona segumu | m2 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | un pamatojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Līg.c. | Nojaukt ielu brauktuvju asfaltbetona seguma | m2 | 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | virskārtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Līg.c. | Nojaukt betona plātņu segumu, tās | m2 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nokraujot nokrautnēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Līg.c. | Nojaukt ielu betona apmales, nokraujot | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nokrautnēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Līg.c. | Savākt asfaltbetona segumus un | m3 | 72,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | šķembu pamatojumus un iekraut automašīnā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Līg.c. | Būvgružu un šķembu transportēšana uz | km | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | atbērtni līdz 15km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Līg.c. | Demontēt izolētos siltumtīklu cauruļvadus | m | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kanālā ar DN 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Līg.c. | Demontēt siltumtīklu dz-betona kanālu ar vāku | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | un pamatu KL 60-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Līg.c. | Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas | tn | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (cauruļvadus, kanālu dz-bet.elementus, u.c.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Līg.c. | Celtniecības atkritumu transportēšana līdz 15km | km | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ : | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cenu tabula Nr.1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemes darbi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums : |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | STACIJAS LAUKUMS 5, CĒSIS, CĒSU NOVADS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopējā | izmaksa | EUR |
| p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, |
|  |  |  |  |  | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR |
| k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Līg.c. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aizvešanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Līg.c. | Grunts izstrāde bez meh. pielietošanas | m3 | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Līg.c. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b=0,10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smilts, K=1.1 | m3 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jošu blietēšanu pa kārtām b=0,20m un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | planēšanu ar roku darbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smilts, K=1.1 | m3 | 29,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Līg.c. | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | blietējot ar elektroblieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Līg.c. | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Līg.c. | Iebūvēt tranšeju atbalsta sienas H=1500mm, | gab | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L=3500mm un nojaukt (nomas maksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.mēnešiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ : | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cenu tabula Nr.1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumtrašu cauruļvadu montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums : |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | STACIJAS LAUKUMS 5, CĒSIS, CĒSU NOVADS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopējā | izmaksa | EUR |
| p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, |
|  |  |  |  |  | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR |
| k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | signālvadiem Dn88/180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Līg.c. | Tas pats, Dn60/140mm | m | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Līg.c. | Montēt izolētus līkumus,SXB, 90°, horizon. | k-ts | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojums SX līkuma Dn140mm | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metināms līkums 60 priekš SXB | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putu pakas Nr.7 | gab | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Līg.c. | Montēt izolētus līkumus,SXB, 30°, horizon. | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savienojums SX līkuma Dn140mm | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Metināms līkums 60 priekš SXB | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putu pakas Nr.7 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Līg.c. | Montēt izolētos atzarus SXT,perpendikulāros | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn88/180/Dn60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SXT atzara mufe 180-140 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SXT atzara līkums 180-140 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SXT atzara caurule Dn60 90° 2.sērija | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putu pakas Nr.9 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētus vertikālos | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | līkumus Dn 60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo | k-ts | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzmavu SX ar manžeti rūpnieciski izolētām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | caurulēm Dn88/180mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putu pakas Nr.7 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Līg.c. | Montēt savienojuma termonosēdošo | k-ts | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uzmavu SX ar manžeti rūpnieciski izolētām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | caurulēm Dn60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Putu pakas Nr.4 | gab | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Līg.c. | Montēt gala uzmavu Dn60/140mm | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Līg.c. | Montēt sienu blīves Dn60/140mm | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Līg.c. | Montēt elektrometināmo tērauda cauruli | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn88*3.2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Līg.c. | Montēt elektrometināmo tērauda cauruli | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn60.3*2.9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Līg. c. | Notīrīt rūsu no caurulēm | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Līg. c. | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu URF-0110 | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Līg. c. | Krāsot caurules ar pretkorozijas krāsu | m2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Neosprint 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Līg. c. | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vates čaulām Paroc PS DN80, b=60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Līg. c. | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vates čaulām Paroc PS DN80, b=40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Līg. c. | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vates čaulām Paroc PS DN50,b=50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Līg. c. | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vates čaulām Paroc PS DN50,b=40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Līg. c. | Izolēt ar PVC plastikātu | m2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Līg.c. | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EVOCAB SPLIT DN110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Līg.c. | Montēt signālvadu savienojuma kārbas 1517 | gab. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Līg.c. | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Līg.c. | Signāllenta 0,05*500m | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Līg.c. | Izbūvēt kompens. spilvenus (1000*2000) | gab | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Līg.c. | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Līg.c. | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Līg.c. | Lodalva | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Līg.c. | Papildvads 25m | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Līg.c. | Līplenta | gab | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Līg.c. | Pievienoties esošajiem siltumtīkliem DN80 | gab | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | esošajā kanālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Līg.c. | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ar rengenoskopijas metodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | darba spiediena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Līg.c. | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tranšejās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Līg.c. | Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tērauda lodveida krānu izlaidei Dn42/110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uz caurules Dn60/140mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Līg.c. | Montēt metināmos NAVAL lodveida krānus | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN50 PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Līg.c. | Montēt metināmos NAVAL lodveida krānus | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN15, PN40 atgaisošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cenu tabula Nr.1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvniecības darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums : |  | SILTUMRASES PIEVADA JAUNBŪVE UZ ĒKU STACIJAS LAUKUMĀ 5, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | STACIJAS LAUKUMS 5, CĒSIS, CĒSU NOVADS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasūtījuma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  | Kopējā | izmaksa | EUR |
| p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, |
|  |  |  |  |  | norma, | apm.likm. | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR |
| k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Līg.c. | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akas Dn 1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Čuguna lūka,smagā | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Starpliku gredzens grodam KCO-1 | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grodu vāks Dn 1160*150(KCP-10) | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grodi Dn1000*300 (KC-10-03) | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bituma mastika | kg | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Java | m3 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Līg.c. | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Līg.c. | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem,k=1.2 | m3 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Līg.c. | Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma | m3 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smilts, K=1.1 | m3 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Līg.c. | Rupjgraudaina smilts bez māla un akmeņu | m3 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | piejaukuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smilts, K=1.1 | m3 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Līg.c. | Betons kanālu aizmūrēšanai B15, K=1.1 | m3 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Līg.c. | Siltumtrases ievada urbšana ēkas pamatos | gab | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dn50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Līg.c. | Brauktuvju asfaltbetona virskārtas malu | m | 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | piezāģēšana salaiduma vietās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ielu brauktuvju asfaltbetona seguma atjaunošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Līg.c. | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1m/dienn.kārtu b=300mm, k=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Līg.c. | Ierīkot nesaistītu minerālmateriālu maisījuma | m2 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0/63 pamatni b=150mm, k=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Līg.c. | Ierīkot nesaistītu minerālmateriālu maisījuma | m2 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0/45 pamatni b=150mm, k=1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Līg.c. | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma pamat- | m2 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kārtu AC-16 BASE, S-III, b=60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Līg.c. | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emul- | m2 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | siju BE-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Līg.c. | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma virsējo | m2 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vārtu AC-11 SURF AADT, b=40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ielu brauktuvju asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Līg.c. | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma pamat- | m2 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kārtu AC-16 BASE, S-III, b=60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Līg.c. | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emul- | m2 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | siju BE-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Līg.c. | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma virsējo | m2 | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vārtu AC-11 SURF AADT, b=40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betona plātņu seguma atjaunošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Līg.c. | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1m/dienn.kārtu b=150mm, k=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Līg.c. | Atjaunot esošo betona plātņu segumu | m2 | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b=120mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zālāja atjaunošana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Līg.c. | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,15m | m2 | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zāli (zālāja sēkla 35g/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Līg.c. | Atjaunot ielu betona apmales | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.30.15 uz betona C16/20 pamatnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Līg.c. | Esošās akmens atbalstsienas aizsardzība un | m | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nepieciešamības gadījumā atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.pielikums

Pretendenta pieteikums

| Pretendents |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums |  |  |
| Reģ. Nr./pers.kods |  |  |
| Juridiskā adrese/deklarētā adrese |  |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |  |
| Bankas rekvizīti (banka, bankas kods, konta Nr.) |  |  |
| Pretendenta kontaktpersona |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |
| ### Kontaktpersonas tālr. / Fax |  |  |
| e-pasta adrese |  |  |

Mēs vēlamies piedalīties iepirkumā: ,,Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Siltumpārvade-2014/01

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR (bez PVN) | Cena EUR (ar PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| ,,Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Siltumpārvade-2014/01 |  |  |

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt, izpildīt tehniskajā specifikācijā un savā piedāvājumā norādītās prasības.

Apņemamies Pasūtītājam iesniegt citu „Publisko iepirkumu likumā” norādīto informāciju, kas nepieciešama vērtēšanas procesā.

| Personas, kas paraksta šo piedāvājumu vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas, kas paraksta šo piedāvājumu, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

3.pielikums

Apliecinājums

Pretendents _____________________________________________________ (reģ. Nr./pers.kods ________________________________), turpmāk pretendents, vārdā ________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) apliecina, ka pretendents :

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

2) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro.

Datums, vārds, uzvārds, amats

Paraksts, zīmogs

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

Objektam: ,,Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Siltumpārvade-2014/01

(darbu veikšanas vienību izcenojumi EUR)

| Nr. | Darba veida nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi, kustības organizācijas shēma, ceļa zīmes.... | gb | Saskaņā ar cenu tabulām |  |  |
| 2. | Zemes darbi | m2, m3 | Saskaņā ar cenu tabulām |  |  |
| 3. | Siltumtrases cauruļvadu montāža | m | Saskaņā ar cenu tabulām |  |  |
| 4. | Celtniecības darbi | m | Saskaņā ar cenu tabulām |  |  |
| 5. | Labiekārtošanas darbi | m2 | Saskaņā ar cenu tabulām |  |  |
|  |  |  | Kopā: |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  |  | Kopā ar PVN 21% |  |